## Parameters
Point Name | ItemName | DESC | PVEUHI | PVEULO | PVHHALM.TP | PVHIALM.TP | PVLLALM.TP | PVLOALM.TP | EUDESC | OPHIALM.TP | OPLOALM.TP | DEVHIALM.TP | DEVLOALM.TP
AI_101A.DACA |  | COOLING WATER RETURN PH | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | 6.5 | pH
AI_101B.DACA |  | COOLING WATER RETURN PH | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | 6.5 | pH
AI_13.DACA |  | Furnace Area Combustible and toxic monitor | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %
AI_14.DACA |  | Quench columns Combustible and toxic monitor/DCS | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | %
AI_14G.DACA |  | AS_702 | 100 | 0 | 6.2 | 3.6 | NaN | NaN | %
AI_15.DACA |  | Incinerator Combustible and toxic monitor | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | %
AI_16.DACA |  | Combustible and toxic monitor/DCS | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | %
AI_17.DACA |  | Combustible and toxic monitor/DCS | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %
AI_18.DACA |  | Combustible and toxic monitor/DCS | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | %
AI_201.DACA |  | Conductivity From AS-201 to Chemical Sewer | 1999 | 0 | NaN | 350 | NaN | 150 | ms/cm
AI_202_1.DACA |  | pH Analyzer at TP-202 | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7 | pH
AI_203.DACA |  | Glycol pH analyzer | 14 | 0 | NaN | NaN | 4 | 5 | PH
AI_203_1.DACA |  | pH Analyzer at TP-203 | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7 | pH
AI_205.DACA |  | MS-205 Recycle Water Ph | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | PH
AI_206.DACA |  | pH of product stream from TT-206 | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | 7.5 | PH
AI_208.DACA |  | Vent gas oxygen analyzers | 25 | 0 | NaN | 6 | NaN | 2.5 | %
AI_208.DACA1 |  | Vent gas oxygen analyzers | 25 | 0 | 7 | 6 | NaN | 2.5 | %
AI_208.DACA2 |  | Vent gas oxygen analyzers | 25 | 0 | NaN | 6 | NaN | 2.5 | %
AI_209.DACA |  | Vent gas CO analyzer | 3 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AI_210.DACA |  | Vent gas ethylene analyzer | 10 | 0 | 1.6 | 1.4 | NaN | 0.2 | %
AI_210A.DACA |  | Vent gas redundant ethylene analyzer | 10 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AI_211.DACA |  | Vent gas CO & CO2 analyzer | 10 | 0 | NaN | 1.5 | NaN | 0.5 | %
AI_241.DACA |  | Dew point measurement of MS-241 Lectrodryer | 20 | -80 | -20 | -25 | NaN | NaN | *C
AI_245.DACA |  | MS-205 Recycle Water pH Analyzer | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | PH
AI_25A.DACA |  | Furnace Area Combustible and toxic monitor | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %
AI_25B.DACA |  | Furnace Area Combustible and toxic monitor | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %
AI_25C.DACA |  | Furnace Area Combustible and toxic monitor | 30 | 0 | NaN | NaN | NaN | 19 | %VOL
AI_25D.DACA |  | Furnace Area Combustible and toxic monitor | 30 | 0 | NaN | NaN | NaN | 19 | %VOL
AI_26.DACA |  | LEL north MR_801 | 100 | 0 | 25 | 10 | NaN | NaN | %
AI_27.DACA |  | LEL south west Bullets | 100 | 0 | 25 | 10 | NaN | NaN | %
AI_28.DACA |  | LEL North east Bullets | 100 | 0 | 25 | 10 | NaN | NaN | %
AI_29.DACA |  | LEL south west Scrubbers | 100 | 0 | 25 | 10 | NaN | NaN | %
AI_30.DACA |  | H2 LEL Detector | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AI_301.DACA |  | TT-302 A CWR pH | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7.8 | PH
AI_301_1.DACA |  | TT-302B CW pH Analyzer | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7.8 | pH
AI_301A.DACA |  | HF-301A Oxygen in Stack | 25 | 0 | NaN | NaN | 2 | 3 | %
AI_301B.DACA |  | HF-301B Stack Oxygen | 25 | 0 | NaN | NaN | 2 | 3 | %
AI_302.DACA |  | MS-308 pH | 14 | 0 | NaN | NaN | 5 | 7.8 | PH
AI_303.DACA |  | pH monitor of glycol ex TT-302 C | 14 | 0 | NaN | NaN | 4 | 7.8 | PH
AI_303B.DACA |  | PH of Cooling water return from TT-300A | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7.8 | PH
AI_304.DACA |  | MS-307_pH Analyzer | 14 | 0 | NaN | NaN | 5 | 7.8
AI_305A.DACA |  | PH of Cooling water return from TT-300A | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7.8 | PH
AI_31.DACA |  | Analyzer at MS-310B Outlet | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AI_310.DACA |  | pH of Condensate Return from TT-310 | 14 | 0 | NaN | NaN | 5 | 7 | PH
AI_311.DACA |  | pH of Cooling Water Return from TT-311A/B | 14 | 0 | NaN | NaN | 5 | 7 | PH
AI_32.DACA |  | Combustible Gas Detector in OVR Analyzer Shelter | 100 | 0 | NaN | 1 | NaN | NaN | %LEL VCM
AI_321_1.DACA |  | PH TO TT-302 C | 14 | 0 | NaN | NaN | 4 | 5 | PH
AI_321_2.DACA |  | PH FROMTT-302 C | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | PH
AI_33.DACA |  | Combustible and toxic monitor/DCS - A200 near PP-206 VCM DBN | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | %
AI_34.DACA |  | Combustible Gas Detector in OVR | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %LEL VCM
AI_35.DACA |  | Combustible Gas Detector in OVR Analyzer Shelter | 100 | 0 | NaN | 1 | NaN | NaN | %LEL VCM
AI_36.DACA |  | Combustible Gas Detector in DSQ C | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %
AI_37.DACA |  | Combustible Gas Detector in VCL Stripper | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AI_38.DACA |  | Combustible Gas Detector in VCL Stripper | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AI_40.DACA |  | Combustible Gas Detector in Furnace C | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %LEL VCM
AI_406.DACA |  | Moisture of MS-406 | 500 | 0 | 75 | 50 | NaN | NaN | PPM
AI_406A.DACA |  | Red Moisture Analyzer of MS-406 | 500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | PPM
AI_41.DACA |  | Combustible Gas Detector in Furnace C | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %LEL VCM
AI_41T.DACA |  | GF304 VCM LEL DETECTOR - Temporary | 100 | 0 | 2 | 1 | NaN | NaN | %
AI_42.DACA |  | Combustible Gas Detector in Furnace C | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %LEL VCM
AI_43.DACA |  | Combustible Gas Detector in Furnace C | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %LEL VCM
AI_44.DACA |  | Combustible Gas Detector in Furnace C | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %LEL VCM
AI_4400.DACA |  | MOISTURE IN AS-450 PROD TO MS-403 | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | NaN | PPMW
AI_4401.DACA |  | MOISTURE IN AS-450 REFLUX | 500 | 0 | NaN | 60 | NaN | NaN | PPMW
AI_4429A.DACA |  | O2 IN HTDC VENTS | 25 | 0 | 9 | 8 | NaN | NaN | mol%
AI_4429B.DACA |  | O2 IN HTDC VENTS | 25 | 0 | 9 | 8 | NaN | NaN | mol%
AI_4429C.DACA |  | O2 IN HTDC VENTS | 25 | 0 | 9 | 8 | NaN | NaN | mol%
AI_4901.DACA |  | PH ANALYZER CWR HTDC B/L | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | 6.8 | PH
AI_9001.DACA |  | ETHYLENE DETECTOR NEAR MR-402 FEED SPARGER- 2ND P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9006.DACA |  | CHLORINE DETECTOR NEAR MR-402 FEED SPARGER- 2ND P/F | 10 | 0 | 3 | 0.5 | NaN | NaN | ppm
AI_9007.DACA |  | CL2 DETECTOR NEAR MR-402 NORTH SIDE- 2ND P/F | 10 | 0 | 3 | 0.5 | NaN | NaN | ppm
AI_9011.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR TT-450A/B SOUTH SIDE | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9012.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR AS-450 EAST SIDE- GR. FL | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9013.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR MR-402 EAST SIDE TOP PLATFORM | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9014.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR PC-451 EAST SIDE- | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9015.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR MS-493 WEST SIDE- GR. FL | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9016.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR TT-450A/B SOUTH SIDE- | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9017.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR MS-450 WEST SIDE- 1ST P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9018.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR MR-402 NORTH WEST SIDE- 2ND P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9019.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR MR-402 SOUTH SIDE- 2ND P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9020.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR TT-454 SOUTH SIDE- 2ND P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9021.DACA |  | LEL DETECTOR OUTSIDE ANALYZER ROOM HTDC- 3RD P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9022.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR MR-402 NORTH SIDE- 4TH P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9023.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR MR-402 NORTH SIDE-5TH P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9024.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR MR-402 NORTH SIDE- 6TH P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9025.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR MR-402 NORTH WEST SIDE TOP PLATFORM | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9026.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR AS-450 SOUTH SIDE- 2ND P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9027.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR AS-450 SOUTH EAST SIDE- 3RD P/F | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9028.DACA |  | LEL DETECTOR NEAR AS-450 SOUTH WEST TOP PLATFORM | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_9030.DACA |  | O2 DETECTOR HTDC ANALYZER SHELTER | 25 | 0 | NaN | NaN | NaN | 19.5 | mol%
AI_9031.DACA |  | CL2 DETECTOR HTDC ANALYZER SHELTER | 10 | 0 | 3 | 0.5 | NaN | NaN | PPM
AI_9032.DACA |  | LEL DETECTOR HTDC ANALYZER SHELTER | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | % LEL
AI_TT803_1.DACA |  | TT-803 pH Analyzer | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | PH
AI-200.DACA |  | Density at MR-203B | 50 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
AI-250.DACA |  | pH Analyzer at TP-202B outlet | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7 | pH
AI-251.DACA |  | Analyzer at TP-201 Inlet | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | 98 | %
AI-252.DACA |  | O2 Analyzer on Sample Conditioner and Selector | 25 | 0 | NaN | 2.3 | NaN | NaN | %
AI-253.DACA |  | O2 Analyzer on Sample Conditioner and Selector | 25 | 0 | NaN | 2.3 | NaN | NaN | %
AI-254.DACA |  | O2 Analyzer on Sample Conditioner and Selector | 25 | 0 | NaN | 2.3 | NaN | NaN | %
AI-255.DACA |  | Analyzer at AS-201B Outlet | 1999 | 0 | 150 | 120 | NaN | NaN | mS/cm
AI-257A.DACA |  | C2H4 Analyzer on Sample Conditioner and Selector | 10 | 0 | NaN | NaN | NaN | 1 | %
AI-258A.DACA |  | CO2 Analyzer on Sample Conditioner and Selector | 60 | 0 | NaN | NaN | NaN | 15 | %
AI-258A.DATA-1 |  | CO/CO2 Ratio | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
AI-259.DACA |  | pH Analyzer at MS-205B outlet | 14 | 0 | NaN | 9 | NaN | 6.5 | pH
AI-260.DACA |  | pH Analyzer at MS-205B outlet | 14 | 0 | 7.5 | 6 | 3 | 4.5 | pH
AI-261A.DACA |  | pH Analyzer at MS-205B Outlet | 14 | 0 | NaN | 10 | NaN | 6 | pH
AI-261B.DACA |  | pH Analyzer at MS-205B Outlet | 14 | 0 | NaN | 10 | NaN | 6 | pH
AI-262.DACA |  | pH Analyzer at MS-204B Outlet | 14 | 0 | NaN | 10.5 | NaN | 6.5 | pH
AI-301C-1.DACA |  | O2 Analyzer at HF-301C | 25 | 0 | NaN | NaN | 2 | 3 | %
AI-301C-2.DACA |  | O2 Analyzer at HF-301C | 25 | 0 | NaN | NaN | 2 | 3 | %
AI-305B.DACA |  | pH Analyzer for TT-308C | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7.8 | pH
AI-305C.DACA |  | Analyzer for TT-311C Outlet | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7 | pH
AI-310B.DACA |  | Analyzer at MS-310B Outlet | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | 6.5 | pH
AI-310C.DACA |  | pH Analyzer at TT-302D Outlet | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7.8 | pH
AI-310E.DACA |  | pH Analyzer at TT-302E Outlet | 14 | 0 | NaN | NaN | 6 | 7.8 | pH
AI-314.DACA |  | pH Analyzer for TT-313C Condensate | 14 | 0 | NaN | NaN | 6.5 | 9 | pH
AI-314A.DACA |  | pH Analyzer at 3314( Existing Furnace 02 Pre Heater) | 14 | 0 | NaN | 9 | NaN | 6.5 | pH
AI-314B.DACA |  | pH Analyzer at 3314( Existing Furnace 02 Pre Heater) | 14 | 0 | NaN | 9 | NaN | 6.5 | pH
AI-314C.DACA |  | pH Analyzer at 3304 (Preheater C) | 14 | 0 | NaN | NaN | 6.5 | 8.8 | pH
AI-315.DACA |  | Conductivity Analyzer for TT-313C Condensate | 200 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | microS/cm
AI-592.DACA |  | pH analyzer at MS 590B inlet | 14 | 0 | 10.5 | 10 | 8 | 8.5 | pH
AIA_11.DACA |  | Vinyl Chlorine Loading Pumps Detect | 100 | 0 | 25 | 10 | NaN | NaN | %
AIA_12.DACA |  | EDC pumps Detect | 100 | 0 | 50 | 13 | NaN | NaN | %LEL
AIA_19.DACA |  | Chlorine KO Drum Detect,DCS Indicate、Alarm | 10 | 0 | 3 | 0.5 | NaN | NaN | ppm
AIA_20.DACA |  | LTC Reactor Detect,DCS Indicate、Alarm | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %
AIA_200A.DACA |  | Analyzer room inside LEL Detector | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AIA_200B.DACA |  | Oxy Analyzer room inside LEL Detector | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AIA_21.DACA |  | Oxy Reactor Detect | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %
AIA_22.DACA |  | Ethylene Preheater Detect | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %
AIA_23.DACA |  | Analyer Room Detect,DCS Indicate、Alarm | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | %
AIA_24.DACA |  | Analyer Room Detect | 100 | 0 | 50 | 25 | NaN | NaN | %
AIA_256A.DACA |  | CO OVR Analyzer | 8 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AIA_351.DACA |  | Cl2 Detector MR-351 | 10 | 0 | 3 | 0.5 | NaN | NaN | ppm
AIA_MF801_1.DACA |  | DCS indicaion | 14 | 0 | NaN | 14 | NaN | 4 | PH
AIA_MF801_1.PIDA |  | pH control of MF801 | 14 | 0 |  |  |  |  | pH | NaN | NaN | NaN | NaN
AIA_MF801_2.DACA |  | DCS indication | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | PH
AIC_103A.DACA |  | AI103AA & AI103AB & AI103AC AVERAGE VALUE | 25 | 0 | 17 | 15 | NaN | 9 | %
AIC_103A.DACA_1 |  | O2 Analyze | 25 | 0 | NaN | 17 | NaN | NaN | %
AIC_103A.DACA_2 |  | O2 Analyze | 25 | 0 | NaN | 17 | NaN | NaN | %
AIC_103A.DACA_3 |  | O2 Analyze | 25 | 0 | NaN | 17 | NaN | NaN | %
AIC_103A.PIDA |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_103B.DACA |  | AI103BA & AI103BB & AI103BC AVERAGE VALUE | 25 | 0 | 17 | 15 | NaN | 8 | %
AIC_103B.DACA_1 |  | O2 Analyze | 25 | 0 | NaN | 17 | NaN | NaN | %
AIC_103B.DACA_2 |  | O2 Analyze | 25 | 0 | NaN | 17 | NaN | NaN | %
AIC_103B.DACA_3 |  | O2 Analyze | 25 | 0 | NaN | 17 | NaN | NaN | %
AIC_103B.PIDA |  |  | 25 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_103CA.DACA |  | C2H2 Analyze | 10 | 0 | 5 | 3 | NaN | 0.3 | %
AIC_103CA.PIDA |  | C2H2 Analyze | 10 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_103CB.DACA |  | C2H2 Analyze | 10 | 0 | NaN | 5 | NaN | 0 | %
AIC_103CB.PIDA |  | C2H2 Analyze | 10 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_106.DACA |  | MS-106 Outlet WW Ph | 14 | 0 | NaN | 11.5 | NaN | 6.5 | PH
AIC_106.PIDA |  | MS-106 Outlet WW Ph | 14 | 0 |  |  |  |  | PH | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_109.DACA |  | MS-106 Outlet WW pH | 14 | 0 | NaN | 11.5 | NaN | 6.5 | PH
AIC_109.PIDA |  | MS-106 Outlet WW pH | 14 | 0 |  |  |  |  | PH | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_4130.DACA |  | MR-402 CL2 ANALYZER | 2000 | 0 | NaN | 900 | NaN | NaN | PPMV
AIC_4130.PIDA |  | MR-402 CL2 ANALYZER | 2000 | 0 |  |  |  |  | PPMV | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_4413.DACA |  | ANALYZER CONTROLLER | 25 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | PPMV
AIC_4413.PIDA |  | ANALYZER CONTROLLER | 25 | 0 |  |  |  |  | PPMV | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_4417.DACA |  | ANALYZER CONTROLLER | 25 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | PPMV
AIC_4417.PIDA |  | ANALYZER CONTROLLER | 25 | 0 |  |  |  |  | PPMV | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_4430.DACA |  | C2H4 IN HTDC VENTS | 100 | 0 | NaN | NaN | 5 | 85 | mol%
AIC_4430.PIDA |  | C2H4 IN HTDC VENTS | 100 | 0 |  |  |  |  | mol% | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_590.DACA |  | WD to MS590 PH | 14 | 0 | NaN | NaN | 8 | 8.5 | PH
AIC_590.DACA_1 |  | WD to MS590 PH | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | 8.5 | PH
AIC_590.DACA_2 |  | WD to MS590 PH | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | 8.5 | PH
AIC_595.DACA |  | Custic Density | 15 | 5 | NaN | 12 | NaN | 8.5 | %
AIC_595.PIDA |  | Custic Density | 15 | 5 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_930.DACA |  | Excess Oxygen of Incinerator B | 20 | 0 | NaN | 14 | NaN | 4 | %
AIC_930.DACA1 |  | Excess Oxygen of Incinerator B | 20 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AIC_930.DACA2 |  | Excess Oxygen of Incinerator B | 20 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
AIC_930.PIDA |  | Excess Oxygen of Incinerator B | 20 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_932.DACA |  | Density of Recirculation of HCL Tower AS-911 | 5000 | 0 | NaN | 1100 | NaN | NaN | KG/M3
AIC_932.PIDA |  | Density of Recirculation of HCL Tower AS-911 | 5000 | 0 |  |  |  |  | KG/M3 | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_937.DACA |  | Recycle pH Analyzer of AS-910 | 14 | 0 | NaN | NaN | 5.5 | 6 | PH
AIC_937.PIDA |  | Recycle pH Analyzer of AS-910 | 14 | 0 |  |  |  |  | PH | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_951.DACA |  | PH INDICATION CONTROL/DCS | 14 | 0 | NaN | NaN | NaN | 7 | PH
AIC_951.PIDA |  | PH INDICATION CONTROL/DCS | 14 | 0 |  |  |  |  | PH | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_980.DACA |  | O2 of HF-909A analyze indicate and control | 20 | 0 | NaN | 14 | NaN | 4 | O2 %
AIC_980.DACA1 |  | O2 of HF-909A analyze indicate and control | 25 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | O2 %
AIC_980.DACA2 |  | O2 of HF-909A analyze indicate and control | 20 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | O2 %
AIC_980.PIDA |  |  | 20 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_982.DACA |  | Density of recirculation of HCL tower AS-913 | 5000 | 0 | NaN | 1100 | NaN | NaN | kg/m3
AIC_982.PIDA |  | Density of recirculation of HCL tower AS-913 | 5000 | 0 |  |  |  |  | kg/m3 | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC_987.DACA |  | Caustic tower recirculation pH | 14 | 0 | NaN | NaN | 5.5 | 6 | pH
AIC_987.PIDA |  | Caustic tower recirculation pH | 14 | 0 |  |  |  |  | pH | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC-259.PIDA |  | Flow Control at AS-201B Inlet | 14 | 0 |  |  |  |  | pH | NaN | NaN | NaN | NaN
AIC-261.DACA |  | Analyzer Indication | 14 | 0 | NaN | 10 | NaN | 6.5 | pH
AIC-261.PIDA |  | Flow Control at AS-201B Inlet | 14 | 0 |  |  |  |  | pH | NaN | NaN | NaN | NaN
AICA_MF802_1A.DACA |  | MF-802 PH indication,NaOH flow control | 14 | 0 | NaN | 12.5 | NaN | 7.5 | PH
AICA_MF802_1A.PIDA |  | MF-802 PH indication,NaOH flow control | 14 | 0 |  |  |  |  | PH | NaN | NaN | NaN | NaN
AICA_MF802_1A.PIDA_1 |  |  | 100 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
AICA_MF803_1A.DACA |  | MF-803 pH indication | 14 | 0 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | pH
AICA_MF803_1A.PIDA |  | MF-803 pH Indication | 14 | 0 |  |  |  |  | pH | NaN | NaN | NaN | NaN
ALARMS_LTC.DATAACQA |  | Freon side and Process Side Pressure Difference | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 30 | kPa
ALARMS_LTC.DATAACQA_1 |  | Difference of FRIC_102AA and (FQR_99-FIC_203) | 13200 | -13200 | NaN | 1000 | NaN | -1000 | Kg/hr
ALARMS_LTC.DATAACQA_1_1 |  | Difference of FRIC_102BA and (FQR_99-FIC_203) | 13200 | -13200 | NaN | 1000 | NaN | -1000 | Kg/Hr
ALARMS_OXY_GTR.DATAACQA |  | FIC_203 ALARM (GTR) | 7500 | 0 | 7290 | 7250 | NaN | NaN | Kg/Hr
ALARMS_OXY_GTR.DATAACQA_1 |  | OXY REACTOR RATIO (GTR) | 1 | 0 | NaN | 0.405 | NaN | 0.395
ALARMS_OXY_GTR.DATAACQA_2 |  | DIFFERENCE OF SP AND PV OF HCL FLOW TO OXY (GTR) | 1000 | -1000 | NaN | 200 | NaN | -200
BL_913ARPM.DACA |  | BL_913A RPM | 3600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | RPM
BL_913AVFD.DACA |  | O2 of HF-908A analyze indicate and control | 20 | 0 | NaN | NaN | NaN | 4 | O2 %
BL_913AVFD.PIDA |  | O2 of HF-908A analyze indicate and control | 20 | 0 |  |  |  |  | O2 % | NaN | NaN | NaN | NaN
BL_913BRPM.DACA |  | BL_913B RPM | 3600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | RPM
BL_913BVFD.DACA |  | O2 of HF-908B analyze indicate and control | 20 | 0 | NaN | NaN | NaN | 4 | O2 %
BL_913BVFD.PIDA |  | O2 of HF-908B analyze indicate and control | 20 | 0 |  |  |  |  | O2 % | NaN | NaN | NaN | NaN
CM_11087.DATAACQA |  |  | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
Dev_Alm_LTC.DACA |  | Deviation of LTC-B Ethylene Feed Flow | 1000 | -1000 | NaN | 500 | NaN | -500
Dev_Alm_LTC.DACA_1 |  | Deviation of LTC-A Ethylene Feed Flow | 1000 | -1000 | NaN | 500 | NaN | -500
DP_AS302.DACA |  | AS-302 Differential Pressure | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPA
DP_AS302.PIDA |  | HCl Column DP | 250 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
DPI_213_1.DACA |  | Differential pressure across column AS-202 | 30 | 0 | 30 | 20 | NaN | NaN | KPa
DPI_213_2.DACA |  | Differential pressure across GY-209 | 10 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
DPI_223A.DACA |  | DP across AS-201 packing & total column | 50 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
DPI_223B.DACA |  | DP Level across AS-201 packing & total column | 100 | 0 | 60 | 55 | 25 | 30 | %
DPI_303.DACA |  | PIA_331_1 - PIC_328 | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
DPI_303B.DACA |  | PIA_331_1 - PI-328B | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
DPT_809C.DACA |  | DP of Filter of PP809C | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
DPT_809C.DACA_1 |  | DP of Filter of PP809D | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
DTI_301A.DACA |  | TI_313A - TI_314A | 100 | 0 | NaN | 8 | NaN | NaN | *C
DTI_301B.DACA |  | TI_313B- TI_314B | 100 | 0 | NaN | 8 | NaN | NaN | *C
DUMMY.PIDA |  |  | 100 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
ESD_FT_TRIP.DACA |  | FT_202 ESD | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 5000 | Kg/hr
FFIC_4107.DACA |  | C2H4/CL2 RATIO | 1 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0.35
FFIC_4107.PIDA |  | C2H4/CL2 RATIO CONTROLLER | 1 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
FFIC_4283.DACA |  | Flow of EDC Vapor to Quench Bottom Stripper AS-305 | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FFIC_4283.PIDA |  | Flow Ratio Control of EDC Feed from TT-310 | 5000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FFIC-278.DACA |  | Nitrogen Flow control to AS 204 Inlet | 470 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FFIC-278.PIDA |  | Nitrogen Flow control to AS 204 Inlet | 470 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FFIC-4283C.DACA |  | Flow Stripping EDC from TT-310B | 5000 | 0 | NaN | 4123 | NaN | 3124 | kg/hr
FFIC-4283C.PIDA |  | Flow Ratio Control of EDC Feed from TT-310B | 5000 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FI_104_2.DACA |  | MR-102 A & B Common Overhead Flow | 1134 | 0 | 440 | 420 | NaN | 150 | Kg/hr
FI_107.DACA |  | Crude EDC from DC Ractor | 40000 | 0 | 29000 | 24000 | 2000 | 5000 | Kg/hr
FI_109.DACA |  | MS-104 RECIRCULATION | 25000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 8000 | Kg/hr
FI_111.DACA |  | MS-105 RECIRCULATION | 25000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 6750 | Kg/hr
FI_113.DACA |  | Caustic to MS-106 | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_114.DACA |  | MS-106 RECIRCULATION | 25000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 6750 | Kg/hr
FI_115.DACA |  | MS-109 RECIRCULATION | 25000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 5000 | Kg/hr
FI_117.DACA |  | From 10% NAOH | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_119.DACA |  | MS-107 RECIRCULATION | 150000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 25000 | Kg/hr
FI_121.DACA |  | MS-107 RECIRCULATION | 1000 | 0 | NaN | 400 | NaN | NaN | Kg/hr
FI_202T.DACA |  | Flow of HCL at TP203 | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_213.DACA |  | Flow of export steam | 29900 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_213.DACA_1 |  | Flow of export steam | 29900 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_214.DACA |  | Water circulation flow | 400000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 140000 | Kg/hr
FI_216.DACA |  | Second flow measurement of recycle water | 10000 | 0 | NaN | NaN | 2500 | 2700 | Kg/hr
FI_223_1.DACA |  | To TT-234 | 450 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | T/hr
FI_226.DACA |  | Flow of oxy vent gas | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_303A.DACA |  | Steam to HF-301A | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_303B.DACA |  | Steam to HF-301B | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_304.DACA |  | Integrated flow of vinyl chloride product | 40000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_306B.DACA |  | Flow from PP-313A/B TO GF-302 | 60000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_307.DACA |  | Flow of vapour out of MS-301 | 15000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_309.DACA |  | Flow of steam to reboilers TT-304A/B | 8000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_309.PIDA |  | Flow of steam to reboilers TT-304A/B | 8000 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FI_310A.DACA |  | Flow of stream from PP-311A to AS-301A | 40000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 14000 | Kg/hr
FI_310B.DACA |  | PP-312A outlet (Matrix 19-H) | 40000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 14000 | Kg/hr
FI_313.DACA |  | Flow of HCL gas to oxychlorination | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_313.DACA_1 |  | Flow of HCL gas to oxychlorination | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_317A.DACA |  | Caustic Flow to Mixer | 100 | 0 | NaN | 25 | NaN | NaN | Kg / hr
FI_405.DACA |  | Flow indication of reflex column AS-401/DCS | 60000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 15000 | Kg/hr
FI_407.DACA |  | From PP-404A/B to AS-401/DCS | 68634 | 0 | NaN | NaN | NaN | 10000 | Kg/hr
FI_411.DACA |  | flush FLUID LT-413,Rotometer | 65000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_4116AA.DACA |  | CL2 FEED FLOW TO MR-402 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FI_4124A.DACA |  | AS-450 BTM FLOW TO MR-402 TOP | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FI_413.DACA |  | Nitrogen to emergency header,Rotometer | 4140 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_4133.DACA |  | MR-402 BTM FLOW FROM TT-455 | 46200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FI_4133A.DACA |  | MR-402 BTM FLOW FROM TT-455 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FI_413B.DACA |  | TT409B Steam Flow | 4140 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_413B.PIDA |  | Level Control for AS-404/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
FI_426.DACA |  | From PP-410 to MF-613/DCS | 3000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_4265.DACA |  | Flow Indication of Quench Bottom Stripper to Vaccum Column | 10700 | 0 | NaN | 8000 | NaN | NaN | Kg/hr
FI_426B.DACA |  | Heavies Flow to MF-613/DCS | 3000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_4342.DACA |  | TT-452 CWR FLOW | 2482.5 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | T/h
FI_4373.DACA |  | Flow Indication of Quench Scrubber AS-304B Recirculation | 30000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 8000 | Kg/hr
FI_4376.DACA |  | Flow Indication of Quench Scrubber AS-304A Recirculation | 30000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 8000 | Kg/hr
FI_4426.DACA |  | MS-451 BTM FLOW TO WASH TRAIN | 3705 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FI_4474A.DACA |  | PC-451 SUCT FLOW TO MS-905A/B | 2085 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FI_4476A.DACA |  | PC-451 FLOW TO MR-203B | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | 625.5 | Kg/h
FI_501.DACA |  | Condensate Flow to Battery Limit | 60 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | m3/h
FI_502.DACA |  | Low Pressure Stesm Supply Flow | 34000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_502B.DACA |  | OVR MP Steam inlet flow | 8000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_503.DACA |  | Flow From Uty-II Nitrogen Supply | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Nm3/h
FI_507.DACA |  | Cooling water from GR-301 Condenser | 320 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | T/hr
FI_507B.DACA |  | CW return flow indication from HX-101B | 280 | 0 | NaN | NaN | 84 | 140 | m3/hr
FI_511.DACA |  | Boiler Feed Water Flow | 50000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_511.DACA1 |  | Boiler Feed Water Flow | 50000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_513.DACA |  | Blowdown water flow | 8000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_520.DACA |  | Natural gas metering station | 3935 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FI_520.DACA1 |  | Natural gas metering station | 3935 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FI_5820.DACA |  | PC-820 INLET FLOW | 500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_590.DACA |  | Flow From Steam Header | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_596.DACA |  | From Chloralkali Plant Flow | 5 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | m3/h
FI_605.DACA |  | Inlet of MS-306 | 30000 | 0 | NaN | NaN | 7000 | 8000 | Kg/hr
FI_901.DACA |  | Flow to GY-201 | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_901_1.DACA |  | flow of waste liquids to HF-908B | 16330 | 0 | 600 | 450 | NaN | NaN | Kg/hr
FI_902_1.DACA |  | Flow of WGW of MS-902B Outlet | 17000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_902_2.DACA |  | Flow of WGW of MS-902A Outlet | 17000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_903_1.DACA |  | Flow of WGW of MS-903B Outlet | 700 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_903_2.DACA |  | Flow of WGW of MS-903A Outlet | 800 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_905_1.DACA |  | Flow of WGW of MS-905B Outlet | 2400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_905_2.DACA |  | Flow of WGW of MS-905A Outlet | 375 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_906_1.DACA |  | Flow of WGW of MS-906B Outlet | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_906_2.DACA |  | Flow of WGW of MS-906A Outlet | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_913.DACA |  | Flow of HAC from PP-913 A / B | 40000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_915_1.DACA |  | flow of natural gas to LV burner | 916 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_923.DACA |  | Flow of HCL tower to absorber | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_924.DACA |  | Flow of HCL tower to absorber | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_934.DACA |  | HCL Tower Recirculation Flow | 109848 | 0 | NaN | NaN | 21250 | 22500 | Kg/hr
FI_935.DACA |  | Flow of Quench Recycle AS-910 | 40300 | 0 | NaN | NaN | 10000 | 20000 | Kg/hr
FI_937.DACA |  | Incinerator B Steam Production | 18500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_937.DACA1 |  | Incinerator B Steam Production | 18500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_937.DACA1_1 |  | Incinerator B Steam Production | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
FI_953.DACA |  | FLOW INDICATION/DCS | 60 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | m3/h
FI_984.DACA |  | HCL tower recirculation flow | 136080 | 0 | NaN | NaN | 58000 | 62000 | Kg/hr
FI_985.DACA |  | flow of quench recycle to AS-912 | 50375 | 0 | NaN | NaN | 10000 | 20000 | Kg/hr
FI_987.DACA |  | Incinerator A Steam Production | 18500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_987.DACA1 |  | Incinerator A Steam Production | 18500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_987.DACA1_1 |  | Incinerator A Steam Production | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
FI_PP801_2.DACA |  | PP-801A/B return back MF-801 | 50000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FI_PP803_1.DACA |  | PP-803A/B Discharge TO TT-801 | 60000 | 0 | NaN | 55000 | NaN | NaN | Kg/hr
FI-241.DACA |  | Flow of Ethylene from TP 204B Outlet | 5698 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2600 | kg/hr
FI-241.DACA_1 |  | Flow of Ethylene from TP 204B Outlet | 5698 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2600 | kg/hr
FI-242.DACA |  | Flow at TP-201 Inlet | 4018 | 0 | NaN | NaN | NaN | 1500 | kg/hr
FI-243.DACA |  | Flow at TP-201 Outlet | 395 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-244.DACA |  | Flow at TP-201 Outlet | 3560 | 0 | NaN | 3500 | NaN | 1000 | kg/hr
FI-246.DACA |  | Air flow to TP 201 outlet | 700 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-247.DACA |  | Nitrogen flow to TP 207 Outlet (RG purge) | 1391 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-248.DACA |  | Flow at Process Outlet of TP 207 | 9843 | 0 | NaN | 7000 | 950 | 2000 | kg/hr
FI-250.DACA |  | RG Flow to MB 202B | 526.3 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-251.DACA |  | Ethylene Feed trim flow to MR 203B | 633 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-252.DACA |  | Ethylene Main feed flow to OVR | 5698 | 0 | NaN | NaN | NaN | 1500 | kg/hr
FI-253.DACA |  | HCL feed flow to MR 203B | 13988 | 0 | NaN | 13500 | 3800 | 4000 | kg/hr
FI-260.DACA |  | Vent flow at MS 207 Outlet | 2140 | 0 | NaN | NaN | 150 | 250 | kg/hr
FI-266.DACA |  | MS-204B Steam Outlet | 24210 | 0 | NaN | NaN | NaN | 10000 | kg/hr
FI-267.DACA |  | MS-204B Lowdown | 1275 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-268.DACA |  | MS-204B BFW Inlet | 25485 | 0 | NaN | 25000 | NaN | 15000 | kg/hr
FI-269.DACA |  | PP-202C/D Discharge | 222903.4 | 0 | NaN | NaN | 75000 | 140000 | kg/hr
FI-269.DACA_1 |  | Boilup Ratio High Alarm | 100 | 0 | NaN | 10 | NaN | NaN | %
FI-270.DACA |  | AS-201B Bottom Outlet | 6000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-272.DACA |  | AS-201B Caustic Inlet Flow | 550 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-273.DACA |  | Caustic flow at MS 207 inlet | 2300 | 0 | NaN | 1200 | NaN | 30 | kg/hr
FI-274.DACA |  | Flow at PC-202 Outlet | 5836 | 0 | NaN | 5800 | 1400 | 1400 | kg/hr
FI-275.DACA |  | Suction Flow at PC202 | 9843 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-275-COMP.DACA |  | FI-275 Compensated Flow | 9843 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-277.DACA |  | Flow at MS-207 Inlet | 26820 | 0 | NaN | 19000 | NaN | 5000 | kg/hr
FI-280.DACA |  | Caustic Flow to PP-205C/D | 440 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-281.DACA |  | Water flow at MS 205B Inlet | 8600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-282.DACA |  | EDC Flow at PP206 C/D | 23500 | 0 | NaN | NaN | NaN | 5000 | kg/hr
FI-283.DACA |  | Recirculation flow at PP 205 C/D Outlet | 1389 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-284.DACA |  | Recirculation flow at PP 205 C/D Outlet | 13360 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-3023.DACA |  | Stripper Bottom Flow to Sphere/Bullets | 32000 | 0 | NaN | 31000 | NaN | 10000 | kg/hr
FI-3024.DACA |  | Flow at PP-308 A/S Outlet | 10000 | 0 | NaN | 10000 | NaN | 6000 | kg/hr
FI-3030.DACA |  | Flow from Start up Steam to New Condensate Steam | 500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-303C.DACA |  | Flow at AS-201B Inlet | 3700 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-308B.DACA |  | Flow at MS-301B Outlet | 10000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-3109.DACA |  | Flow at TT-313 Outlet | 500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-319A.DACA |  | DP Flow Transmitter at 3314( Existing Furnace 02 Pre Heater) | 3500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-319C.DACA |  | Flow at TT-301C Inlet | 3500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-321.DACA |  | Flow Outlet at MS-313A | 15000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-321A.DACA |  | Flow at TT-320 Outlet | 6000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Nm3/hr
FI-324.DACA |  | Flow control of steam from MS-313C | 7000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-341C.DACA |  | NG Flow indication at HF-301C | 2700 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-376.DACA |  | Flow at AS-304B Outlet | 64000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 10833 | kg/hr
FI-382.DACA |  | Flow at MS-301B Outlet | 30000 | 0 | NaN | 18000 | NaN | NaN | kg/hr
FI-4265C.DACA |  | Flow at AS-305B Outlet | 10700 | 0 | NaN | 8000 | NaN | NaN | kg/hr
FI-4376B.DACA |  | Flow at AS-304C | 60000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 8000 | kg/hr
FI-441.DACA |  | Flow at PP-407 A/B Circuit | 90000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-441A.DACA |  | Flow at PP-407 A/B Circuit | 90000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-441B.DACA |  | Flow at PP-407 A/B Circuit | 90000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-441C.DACA |  | Flow at PP-407 C/D Circuit | 90000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-441D.DACA |  | Flow at PP-407 C/D Circuit | 90000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-441E.DACA |  | Flow at PP-407 C/D Circuit | 74213 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FI-4731B.DACA |  | Flow at TT-310B Inlet | 500 | 0 | NaN | 100 | NaN | NaN | kg/hr
FI-592.DACA |  | Flow at MS 590B inlet | 40 | 0 | NaN | 35 | NaN | 5 | T/hr
FI-593.DACA |  | Flow at MS 590B inlet | 10 | 0 | 10 | 7 | NaN | 0.5 | T/hr
FIA_954.DACA |  | Circle spray water in tower | 500 | 0 | NaN | NaN | 72 | 145 | m3/h
FIC_101A.DACA |  | C2H4 to MR-102A | 6000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2600 | Kg/hr
FIC_101A.DACA_1 |  | C2H4 to MR-102A | 6000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2600 | Kg/hr
FIC_101A.PIDA |  | C2H4 to MR-102A | 6000 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_101AT.DACA |  | C2H4 to MR-102A | 550 | 0 | NaN | 530 | NaN | 300 | Kg/hr
FIC_101AT.PIDA |  | C2H4 to MR-102A | 550 | -3 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_101B.DACA |  | C2H4 to MR-102B | 6000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2600 | Kg/hr
FIC_101B.PIDA |  | C2H4 to MR-102B | 6000 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_101BT.DACA |  | C2H4 to MR-102B | 550 | 0 | NaN | NaN | NaN | 300 | Kg/hr
FIC_101BT.PIDA |  | C2H4 to MR-102B | 550 | 0 |  |  |  |  | kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_102A.DACA |  | Cl2 Flow to MR-102A | 13200 | 0 | NaN | 12000 | NaN | 3000 | Kg/hr
FIC_102A.PIDA |  | Cl2 Flow to MR-102A | 13200 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_102B.DACA |  | Cl2 Flow to MR-102B | 13200 | 0 | NaN | 12000 | NaN | 3000 | Kg/hr
FIC_102B.PIDA |  | Cl2 Flow to MR-102B | 13200 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_103A.DACA |  | NG Flow to MR-102A | 371.7 | 0 | NaN | NaN | NaN | 15 | Kg/hr
FIC_103A.PIDA |  | NG Flow to MR-102A | 371.7 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | 10 | NaN | NaN
FIC_103B1.DACA |  | NG Flow to MR-102B | 298 | 0 | NaN | NaN | NaN | 15 | Kg/hr
FIC_103B1.PIDA |  | NG Flow to MR-102B | 298 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | 10 | NaN | NaN
FIC_201.DACA |  | Flow measurement of hydrogen | 25 | 0 | NaN | 25 | NaN | 4 | Kg/hr
FIC_201.PIDA |  | Flow measurement of hydrogen | 25 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_202.DACA |  | Flow measurement of HCL | 20000 | 0 | NaN | 17000 | 5500 | 10000 | Kg/hr
FIC_202.DACA_1 |  | Compensated Flow of HCL | 20000 | 0 | NaN | 13500 | NaN | 5500 | Kg/hr
FIC_202.PIDA |  | Flow measurement of HCL | 20000 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | 60 | NaN | NaN
FIC_203.DACA |  | Flow measurement of ethylene | 7500 | 0 | NaN | 6800 | NaN | 2400 | Kg/hr
FIC_203.PIDA |  | Flow measurement of ethylene | 7500 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_204.DACA |  | Total flow of air at compressor discharge | 23292 | 0 | NaN | NaN | NaN | 13500 | Kg/hr
FIC_204.PIDA |  | Total flow of air at compressor discharge | 23292 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_208.DACA |  | Flow of air to Oxy reactor | 23292 | 0 | 20000 | 18000 | 8000 | 15000 | Kg/hr
FIC_208.PIDA |  | Flow of air to Oxy reactor | 23292 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | 1000 | 1000
FIC_215.DACA |  | Flow of recycle water to AS-201 | 9935 | 0 | NaN | NaN | NaN | 4600 | Kg/hr
FIC_215.PIDA |  | Flow of recycle water to AS-201 | 9935 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_224.DACA |  | Flow of rich solvent from base of AS-202 | 17530 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_224.PIDA |  | Flow of rich solvent from base of AS-202 | 17530 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_225.DACA |  | Flow of solvent to AS-202 | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2000 | Kg/hr
FIC_225.PIDA |  | Flow of solvent to AS-202 | 17640 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_227.DACA |  | Steam flow to reboilers TT-212 A/B | 1150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_227.PIDA |  | Total flow of dilute caustic soda | 1200 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_228.DACA |  | Flow of reflux to column AS-203 | 3000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_228.PIDA |  | Flow of reflux to column AS-203 | 3000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_231.DACA |  | Total flow of dilute caustic soda | 504 | 0 | NaN | NaN | NaN | 150 | Kg/hr
FIC_231.PIDA |  | Total flow of dilute caustic soda | 504 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_301A.DACA |  | Furnace A EDC feed flow | 60000 | 0 | NaN | 46000 | NaN | 11000 | Kg/hr
FIC_301A.PIDA |  | Furnace A EDC feed flow | 60000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | 2000 | 2000
FIC_301A_301B.DACA |  | FROM AS-303 TO AS-402 | 60000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_301A_301B.PIDA |  | FROM AS-303 TO AS-402 | 60000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_301B.DACA |  | HF-301B EDC FEED FLOW | 60000 | 0 | NaN | 46000 | NaN | 11000 | Kg/hr
FIC_301B.PIDA |  | HF-301B EDC FEED FLOW | 60000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | 2000 | 2000
FIC_308.DACA |  | HCL column secondary feed flow | 25000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_308.PIDA |  | HCL column secondary feed flow | 25000 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_310.DACA |  | Bottoms liquid flow from AS-302 | 111998.9 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_310.PIDA |  | Bottoms liquid flow from AS-302 | 111998.9 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_311.DACA |  | HCL Column Reflux Flow | 15000 | 0 | NaN | NaN | 2000 | 2500 | Kg/hr
FIC_311.DACA_1 |  | HCL Column Reflux Flow | 15000 | 0 | NaN | NaN | 2000 | 2500 | Kg/hr
FIC_311.DACA_2 |  | HCL Column Reflux Flow | 15000 | 0 | NaN | NaN | 2000 | 2500 | Kg/hr
FIC_311.PIDA |  | HCL Column Reflux Flow | 15000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | 1000 | 1000
FIC_314.DACA |  | Flow of steam to reboilers TT-306A/B | 17605 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_314.PIDA |  | Flow of steam to reboilers TT-306A/B | 17605 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_315.DACA |  | FROM AS-303 TO AS-402 | 74962.8 | 0 | NaN | NaN | 15000 | 20000 | Kg/hr
FIC_315.PIDA |  | FROM AS-303 TO AS-402 | 74962.8 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_316.DACA |  | VCL Column Reflux Flow | 100000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 15000 | Kg/hr
FIC_316.PIDA |  | VCL Column Reflux Flow | 100000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_317.DACA |  | FROM PP-303A/B TO MF-608 | 40000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_317.PIDA |  | FROM PP-303A/B TO MF-608 | 30000 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_342A.DACA |  | H2 supply to furnace A | 3000 | 0 | NaN | 2260 | NaN | 680 | Nm3/h
FIC_342A.PIDA |  | H2 supply to furnace A | 3000 | 0 |  |  |  |  | Nm3/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_342B.DACA |  | H2 supply to furnace B | 3000 | 0 | NaN | 2260 | NaN | 680 | Nm3/h
FIC_342B.PIDA |  | H2 supply to furnace B | 3000 | 0 |  |  |  |  | Nm3/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_351.DACA |  | Chlorine Flow to MR-351 | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_351.PIDA |  | Chlorine Flow to MR-351 | 150 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_361.DACA |  | Flow indicate control from PP-303C to AS-301 | 15500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_361.PIDA |  | Flow indicate control from PP-303C to AS-301 | 15500 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_401.DACA |  | Head column feed flow | 78120 | 0 | NaN | 56000 | 18000 | 28000 | Kg/hr
FIC_401.PIDA |  | Head column feed flow | 78120 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_402.DACA |  | Flow of steam to reboilers TT-401 A/B | 13104 | 0 | NaN | NaN | 6000 | 7000 | Kg/hr
FIC_402.PIDA |  | Flow of steam to reboilers TT-401 A/B | 13104 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_406.DACA |  | Flow of steam litghts column reboilers TT-404 A/B | 12000 | 0 | NaN | 6000 | NaN | 2000 | Kg/hr
FIC_406.PIDA |  | Flow of steam litghts column reboilers TT-404 A/B | 12000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_410.DACA |  | Hi-Boil column reflux flow | 250000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 60000 | Kg/hr
FIC_410.PIDA |  | Hi-Boil column reflux flow | 250000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4107.DACA |  | C2 FEED MAIN FLOW TO MR-402 | 6250 | 0 | NaN | 5000 | NaN | 1250 | Kg/h
FIC_4107.PIDA |  | C2 FEED MAIN FLOW TO MR-402 | 6250 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4116.DACA |  | CL2 FEED FLOW TO MR-402 | 15700 | 0 | NaN | 14130 | NaN | 3140 | Kg/h
FIC_4116.PIDA |  | CL2 FEED FLOW TO MR-402 | 15700 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4118.DACA |  | C2 FEED TRIM FLOW TO MR-402 | 625 | 0 | NaN | 550 | NaN | 250 | Kg/h
FIC_4118.PIDA |  | C2 FEED TRIM FLOW TO MR-402 | 625 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4119.DACA |  | MR-402 BTM FLOW TO AS-404/404B | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIC_4119.PIDA |  | MR-402 BTM FLOW TO AS-404/404B | 1000 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_412.DACA |  | Flow from PP-406A/B to HI-BOIL RECYCLE/DCS | 16820 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_412.PIDA |  | Flow from PP-406A/B to HI-BOIL RECYCLE/DCS | 16820 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4120.DACA |  | AS-450 BTM FLOW TO MR-402 LEVEL MAKEUP | 134640 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIC_4120.PIDA |  | AS-450 BTM FLOW TO MR-402 LEVEL MAKEUP | 134640 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4124.DACA |  | AS-450 BTM FLOW TO MR-402 TOP | 13464 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIC_4124.PIDA |  | AS-450 BTM FLOW TO MR-402 TOP | 13464 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_415.DACA |  | Vaccum Column Reflux Flow | 11844 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | Kg/hr
FIC_415.PIDA |  | Vaccum Column Reflux Flow | 11844 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_415B.DACA |  | AS-404B Reflux Flow | 11844 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | Kg/hr
FIC_415B.PIDA |  | Vaccum Column Reflux Flow | 11844 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_416.DACA |  | Flow control from PP-409 to vacuum recycle/DCS | 18000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_416.PIDA |  | Flow control from PP-409 to vacuum recycle/DCS | 18000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_416B.DACA |  | AS-404B Purges Flow | 18000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_416B.PIDA |  | AS-404B Purges Flow Control | 18000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_418.DACA |  | Flow of steam to reboilers TT-407 A/B | 31602 | 0 | 19000 | 18000 | 8000 | 10000 | Kg/hr
FIC_418.PIDA |  | Flow of steam to reboilers TT-407 A/B | 31602 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_419.DACA |  | Flow of bottoms product ex AS-402/DCS | 54400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_419.PIDA |  | Flow of bottoms product ex AS-402/DCS | 60000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_420.DACA |  | Flow from PP-405A/B to MF-700/DCS | 15192 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_420.PIDA |  | Flow from PP-405A/B to MF-700/DCS | 16000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_420B.DACA |  | Flow from PP-405A/B to MF-700/DCS | 15105 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_420B.PIDA |  | Flow from PP-405A/B to MF-700/DCS | 15105 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4212.DACA |  | Flow of Quench Scrubber AS-304A Reflux | 110000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 20300 | Kg/hr
FIC_4212.PIDA |  | Flow of Quench Scrubber AS-304A Reflux | 110000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | 20 | NaN | NaN
FIC_4222.DACA |  | Flow of HCL Column Primary Feed From Quench Scrubber Accumulator MS-309A | 50000 | 0 | NaN | 30500 | NaN | 8400 | Kg/hr
FIC_4222.PIDA |  | Flow of HCL Column Primary Feed From Quench Scrubber Accumulator MS-309A | 50000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4256.DACA |  | Flow of Quench Scrubber AS-304B Reflux | 110000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 20300 | Kg/hr
FIC_4256.PIDA |  | Flow of Quench Scrubber AS-304B Reflux | 110000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | 20 | NaN | NaN
FIC_4257.DACA |  | Flow of HCL Column Primary Feed From Quench Scrubber Accumulator MS-309B | 50000 | 0 | NaN | 30500 | NaN | 8400 | Kg/hr
FIC_4257.PIDA |  | Flow of HCL Column Primary Feed From Quench Scrubber Accumulator MS-309B | 50000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_427.DACA |  | From PP-401A/B TO AS-403/DCS | 67837 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_427.PIDA |  | From PP-401A/B TO AS-403/DCS | 70000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4278.DACA |  | Flow of QBS Feed from Quench Scrubber AS-304A | 4600 | 0 | NaN | 2900 | NaN | 800 | Kg/hr
FIC_4278.PIDA |  | Flow of QBS Feed from Quench Scrubber AS-304A | 4600 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4280.DACA |  | Flow of QBS Feed from Quench Scrubber AS-304B | 4600 | 0 | NaN | 2900 | NaN | 800 | Kg/hr
FIC_4280.PIDA |  | Flow of QBS Feed from Quench Scrubber AS-304B | 4600 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4283.DACA |  | Flow of EDC Vapor to Quench Bottom Stripper AS-305 | 5000 | 0 | NaN | 4500 | NaN | 2000 | Kg/hr
FIC_4283.PIDA |  | Flow of EDC Vapor to Quench Bottom Stripper AS-305 | 5000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_430.DACA |  | 10% Caustic soda solution flow /DCS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_430.PIDA |  | 10% Caustic soda solution flow /DCS | 1000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_432.DACA |  | Dry EDC from Hi-boil to MS-403 | 137832.5 | 0 | NaN | NaN | 30000 | 40000 | Kg/hr
FIC_432.PIDA |  | Dry EDC from Hi-boil to MS-403 | 137832.5 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4382.DACA |  | AS-450 BTM TO AS-404/404B | 16830 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIC_4382.PIDA |  | AS-450 BTM TO AS-404/404B | 16830 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4382B.DACA |  | AS-450 BTM TO AS-404/404B | 16830 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIC_4382B.PIDA |  | AS-450 BTM TO AS-404/404B | 16830 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4383.DACA |  | PP-451A/B CIRCULATION TO AS-450 | 168300 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIC_4383.PIDA |  | PP-451A/B CIRCULATION TO AS-450 | 168300 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4384.DACA |  | PP-452A/B REFLUX FLOW TO AS-450 | 236200 | 0 | NaN | NaN | NaN | 47240 | Kg/h
FIC_4384.PIDA |  | PP-452A/B REFLUX FLOW TO AS-450 | 236200 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4387.DACA |  | AS-450 PURGE TO CAUSTIC WASH | 6000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 250 | Kg/h
FIC_4387.PIDA |  | AS-450 PURGE TO CAUSTIC WASH | 6000 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4398.DACA |  | STEAM TO TT-450A/B | 25000 | 0 | NaN | 24000 | NaN | 8000 | Kg/h
FIC_4398.PIDA |  | STEAM TO TT-450A/B | 25000 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4405.DACA |  | AS-450 EDC PROD TO MS-403 FLOW | 173250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIC_4405.PIDA |  | AS-450 EDC PROD TO MS-403 FLOW | 173250 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_441.DACA |  | PP-407A/B recycle flow | 90000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_441.PIDA |  | PP-407A/B recycle flow | 90000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | 31 | NaN | NaN | NaN
FIC_4413.DACA |  | N2 FLOW TO AS-450 OVHD DILUTION | 1250 | 0 | NaN | NaN | 375 | 500 | Kg/h
FIC_4413.PIDA |  | N2 FLOW TO AS-450 OVHD DILUTION | 1250 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4416.DACA |  | C2 FLOW TO AS-450 OVHD DILUTION | 1250 | 0 | NaN | NaN | 375 | 500 | Kg/h
FIC_4416.PIDA |  | C2 FLOW TO AS-450 OVHD DILUTION | 1250 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4500.DACA |  | Flow of MP Steam to DeSuperheater TT-310 | 2000 | 0 | NaN | 1500 | NaN | 540 | Kg/hr
FIC_4500.PIDA |  | Flow of MP Steam to DeSuperheater TT-310 | 2000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_4526.DACA |  | Flow of Blow Down from EDC Vaporizer TT-310 | 1217 | 0 | NaN | NaN | NaN | 80 | Kg/hr
FIC_4526.PIDA |  | Flow of Blow Down from EDC Vaporizer TT-310 | 1217 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | 90 | 20 | NaN | NaN
FIC_597.DACA |  | From PW Line | 6 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | m3/h
FIC_597.PIDA |  | From PW Line | 6 | 0 |  |  |  |  | m3/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_901.DACA |  | TO MF-901 A/B | 5 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | m3/h
FIC_901.PIDA |  | TO MF-901 A/B | 5 | 0 |  |  |  |  | #N/A | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_901_2.DACA |  | Flow of waste liquid to HF_908A | 1500 | 0 | 600 | 510 | NaN | NaN | kg/hr
FIC_901_2.PIDA |  | Flow of waste liquid to HF_908A | 1500 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_915.DACA |  | Flow of NG to HV BURBER | 80 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_915.PIDA |  | Flow of NG to HV BURBER | 69 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_926_1.DACA |  | Flow of combustion air to LV burner | 20800 | 0 | NaN | NaN | NaN | 111 | Kg/hr
FIC_926_1.PIDA |  | Flow of combustion air to LV burner | 20800 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_927_1.DACA |  | Flow of combustion air to HV burner | 1300 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_927_1.PIDA |  | Flow of combustion air to HV burner | 1300 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_928.DACA |  | BFW Flow to Incinerator B | 19200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_928.DACA_1 |  | BFW Flow to Incinerator B | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_951.DACA |  | DCS INDACATION CONTROL/DCS | 10 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_951.PIDA |  | DCS INDACATION CONTROL/DCS | 10 | 0 |  |  |  |  | m3/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_952.DACA |  | FLOW INDICATION CONTROL | 20 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | m3/h
FIC_952.PIDA |  | FLOW INDICATION CONTROL | 20 | 0 |  |  |  |  | m3/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_977.DACA |  | incinerator low temperature switch | 69 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/h
FIC_977.PIDA |  | incinerator low temperature switch | 69 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_977_1.DACA |  | combustion air to auxiliary burner | 1300 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_977_1.PIDA |  | combustion air to auxiliary burner | 1300 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_978.DACA |  | BFW to Incinerator A | 19200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_978.DACA_1 |  | BFW to Incinerator A | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_980.DACA |  | flow of comb air to main burner | 21804 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_980.PIDA |  | flow of comb air to main burner | 21804 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_AS801_1.DACA |  | SM TO SM-801, Interlock to control valve closes | 1368 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_AS801_1.PIDA |  | SM TO SM-801, Interlock to control valve closes | 1368 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_AS801_2.DACA |  | SW to SM-802,interlock from TICA-AS801-3 to FIC-AS801-2 disable,output is zero in manual | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_AS801_2.PIDA |  | SW to SM-802,interlock from TICA-AS801-3 to FIC-AS801-2 disable,output is zero in manual | 4000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF801_2.DACA |  | To MF-801 After mixing 10 WT% caustic and PW | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | T/hr
FIC_MF801_2.PIDA |  | To MF-801 After mixing 10 WT% caustic and PW | 100 | 0 |  |  |  |  | t/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF801_3.DACA |  | To MF-801 After mixing 10 WT% caustic and PW | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_MF801_3.PIDA |  | To MF-801 After mixing 10 WT% caustic and PW | 5000 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF801_4.DACA |  | 10 wt% HCI from OSBL to MF-801 | 1200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_MF801_4.PIDA |  | 10 wt% HCI from OSBL to MF-801 | 1200 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF802_1.DACA |  | 10 wt% NaOH TO MF-802 | 2400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_MF802_1.PIDA |  | 10 wt% NaOH TO MF-802 | 2400 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF802_1_t.DACA |  | 10 wt% NaOH TO MF-802 | 2400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_MF802_1_t.PIDA |  | 10 wt% NaOH TO MF-802 | 2400 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF802_2.DACA |  | 10 wt% HCI TO MF-802 | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_MF802_2.PIDA |  | 10 wt% HCI TO MF-802 | 2000 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF802_2_t.DACA |  | 10 wt% HCI TO MF-802 | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_MF802_2_t.PIDA |  | 10 wt% HCI TO MF-802 | 2000 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF803_1.DACA |  | 10 wt% NaOH TO MF-803 | 1200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_MF803_1.PIDA |  | 10 wt% NaOH TO MF-803 | 1200 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_mF803_1_t.DACA |  | 10 wt% NaOH TO MF-803 | 1200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_mF803_1_t.PIDA |  | 10 wt% NaOH TO MF-803 | 1200 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF803_2.DACA |  | 10 wt% HCI TO MF-803 | 1200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_MF803_2.PIDA |  | 10 wt% HCI TO MF-803 | 1200 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_MF803_2t.DACA |  | 10 wt% HCI TO MF-803 | 1200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_MF803_2t.PIDA |  | 10 wt% HCI TO MF-803 | 1200 | -3 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_PP801_1.DACA |  | From PP-801A/B to MF-802 | 50000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_PP801_1.PIDA |  | From PP-801A/B to MF-802 | 50000 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC_TT803_1.DACA |  | TT-803 TO final WWT | 50000 | 0 | NaN | 45000 | NaN | 3000 | Kg/hr
FIC_TT803_1.DACA_1 |  |  | 50000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIC_TT803_1.PIDA |  | TT-803 TO final WWT | 50000 | 0 |  |  |  |  | Kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-243.DACA |  | O2 Trim Flow to OVR | 395 | 0 | NaN | 350 | NaN | 100 | kg/hr
FIC-243.DATA-1 |  | OVR O2/HCL Ratio | 1 | 0 | NaN | 0.418 | NaN | 0.378
FIC-243.PIDA |  | O2 Trim Flow to OVR | 395 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-244.DACA |  | O2 Main Flow Control at TP-201 Outlet | 3560 | 0 | NaN | 3500 | NaN | 1000 | kg/hr
FIC-244.PIDA |  | O2 Main Flow Control at TP-201 Outlet | 3560 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-248.DACA |  | Flow Control at TP-207 Outlet | 9843 | 0 | NaN | 7000 | 950 | 2000 | kg/hr
FIC-248.PIDA |  | Flow at Process Outlet of TP 207 | 9843 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-251.DACA |  | Ethylene Trim Flow to OVR | 633 | 0 | NaN | 600 | NaN | 150 | kg/hr
FIC-251.DATA-1 |  | OVR C2H2/HCL Ratio | 1 | 0 | NaN | 0.418 | NaN | 0.384
FIC-251.PIDA |  | Ethylene Trim Flow to OVR | 633 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-252.DACA |  | Ethlyene Main flow to OVR | 5698 | 0 | NaN | 5500 | NaN | 1500 | kg/hr
FIC-252.PIDA |  | Ethlyene Main flow to OVR | 5698 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-253.DACA |  | HCL Flow to OVR | 13988 | 0 | NaN | 13500 | 3800 | 4000 | kg/hr
FIC-253.PIDA |  | HCL Flow to OVR | 13988 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-271.DACA |  | Recycle Water to AS 201B | 6970 | 0 | NaN | NaN | NaN | 3000 | kg/hr
FIC-271.PIDA |  | Recycle Water to AS 201B | 6970 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-279.DACA |  | Caustic Flow to MS-205B Inlet | 512 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FIC-279.PIDA |  | Caustic Flow to MS-205B Inlet | 512 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-301CB.DACA |  | HF-301C Furnace Feed Flow | 50000 | 0 | NaN | 46000 | NaN | 11000 | kg/hr
FIC-301CB.PIDA |  | Furnace C inlet feed controler | 50000 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-3022.DACA |  | Hot Condensate via PP-506 C/D | 11000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FIC-3022.PIDA |  | Inlet flow control of TT-312A/S | 11000 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-318.DACA |  | Flow Control at Inlet of MS-313A | 18000 | 0 | NaN | 16000 | NaN | 11000 | kg/hr
FIC-318.PIDA |  | Flow Control at Inlet of MS-313A | 18000 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-325.DACA |  | Flow Control of BFW to MS-313C | 7600 | 0 | NaN | 5900 | NaN | 3100 | kg/hr
FIC-325.PIDA |  | Flow Control of BFW to MS-313C | 7600 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-326.DACA |  | Flow Control of condensate from MS-313C | 750 | 0 | NaN | 510 | NaN | NaN | kg/hr
FIC-326.PIDA |  | Flow Control of condensate from MS-313C | 750 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-4212B.DACA |  | Flow at AS-305B Inlet | 64000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 20300 | kg/hr
FIC-4212B.PIDA |  | Flow Control of Quench Scrubber AS-304C Reflux | 64000 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-4222B.DACA |  | Flow at PP-304C Outlet | 32000 | 0 | NaN | 30500 | NaN | 8400 | kg/hr
FIC-4222B.PIDA |  | Flow Control of HCL Column Primary Feed From Quench Scrubber Accumulator MS-309C | 32000 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-4278C.DACA |  | Flow Control of QBS Feed from Quench Scrubber AS-304C | 4600 | 0 | NaN | 2292 | NaN | 800 | kg/hr
FIC-4278C.PIDA |  | Flow Control of QBS Feed from Quench Scrubber AS-304C | 4600 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-4283C.DACA |  | Flow Control of EDC Vapor to Quench Bottom Stripper AS-305C | 5000 | 0 | NaN | 4000 | NaN | 3000 | kg/hr
FIC-4283C.PIDA |  | Flow Control of EDC Vapor to Quench Bottom Stripper AS-305C | 5000 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-4500B.DACA |  | Flow Control at TT-310B Inlet | 2000 | 0 | NaN | 1500 | NaN | 540 | kg/hr
FIC-4500B.PIDA |  | Flow of MP Steam to DeSuperheater TT-310 B | 2000 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-4526B.DACA |  | Flow Control of Blow Down from EDC Vaporizer TT-310B | 291 | 0 | NaN | NaN | NaN | 80 | kg/hr
FIC-4526B.PIDA |  | Flow Control of Blow Down from EDC Vaporizer TT-310B | 291 | 0 |  |  |  |  | kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FIC-594.DACA |  | Flow at PP-590C/D outlet | 40 | 0 | NaN | 35 | 7 | 8 | T/hr
FIC-594.PIDA |  | Flow Control at Inlet of MS-205B Inlet | 40 | 0 |  |  |  |  | T/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
FICA_MF801_5.DACA |  | Sodium sulfite from PP805A/B to MF-801 | 700 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FICA_MF801_5.PIDA |  | Sodium sulfite from PP805A/B to MF-801 | 700 | 0 |  |  |  |  | kg/h | NaN | NaN | NaN | NaN
FIQ_320.DACA |  | Integrated flow of vinyl chloride product | 35000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIQ_975.DACA |  | Flow of fuel gas to INCINERATORS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Nm3/h
FIR_591.DACA |  | Flow to BFW header | 60000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FIU_4116.DACA |  | CL2 FEED FLOW TO MR-402 | 15700 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIU_4116_test.DACA |  | CL2 FEED FLOW TO MR-402 | 15700 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIU_4117A.DACA |  | C2 FEED MAIN FLOW TO MR-402 | 6250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIU_4117A_test.DACA |  | C2 FEED MAIN FLOW TO MR-402 | 6250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIU_4118.DACA |  | C2 FEED TRIM FLOW TO MR-402 | 625 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIU_4416.DACA |  | C2 FLOW TO AS-450 OVHD DILUTION | 1250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FIU_4476A.DACA |  | PC-451 FLOW TO MR-203B | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Nm3/h
FIU_4476A_kg.DACA |  | PC-451 FLOW TO MR-203B | 2085 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/h
FIU_4903.DACA |  | STEAM FLOW FROM HTDC B/L | 25000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
Flame_Aux_IncB.DACA |  | Aux_Flame_IncB | 100 | 0 | NaN | NaN | 10 | 20 | %
Flame_Main_IncB.DACA |  | Main_Flame_IncB | 100 | 0 | NaN | NaN | 10 | 25 | %
FQI_203A.DACA |  | Ethylene metering station | 7525 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FQI_220.DACA |  | Flow of EDC product from oxy unit | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FQI_341A.DACA |  | Flow of fuel gas to furnace A | 2500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Nm3/h
FQI_341B.DACA |  | Flow of fuel gas to furnace B | 2500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Nm3/h
FQI_434_1.DACA |  | Flow from PP-703A to MS-403 | 88538 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FQI_440.DACA |  | Dry EDC to Storage Tank T-80B Flow | 180 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | T/hr
FQI_4903.DACA |  | STEAM FLOW FROM HTDC B/L | 25000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FQI_4934.DACA |  | CONDENDSATE TO HTDC B.L | 23550 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
FQI_915A.DACA |  | flow of natural gas to incinerator | 985 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FQI_977A.DACA |  | Flow of NG to BURNER | 1217 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FQI_99A.DACA |  | Total Ethylene supply to EVCM plant | 13500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FQI-4281C.DACA |  | Flow Control from Quench Scrubbers Circulation Pumps PP-401A/S | 4600 | 0 | NaN | 4300 | NaN | 3900 | kg/hr
FQR_99.DACA |  | Ethlene Suplly Flow | 136080 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hrr
FRI_MF801_1.DACA |  | 10 wt% caustic from OSBL | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FT_102.DACA |  | Chlorine Battery Limit Flow | 13200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FT_202_ESD.DACA |  | FT_202 ESD | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 5000 | Kg/hr
FT_202C.DACA |  | HCL to Oxy Reactor | 60000 | 0 | NaN | 17000 | 5500 | 10000 | Kg/hr
FT_203C.DACA |  | Ethylene to Oxy Reactor | 36000 | 0 | NaN | 6800 | NaN | 2400 | Kg/hr
FT_221.DACA |  | Backend EDC Recovery Flow | 2200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FT_317B.DATAACQA |  | VCM transfer line FT | 33960 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
FT_343B.DACA |  | H2 Supply to Incinerator A | 2350 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | sm3/h
FT_EDC_Loading.DACA |  | EDC Tanker Loading FT | 51.9 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | ton/hr
FT_EDC_Loading.DACA_1 |  | FQI_691A | 51.9 | 0 | 40 | 39 | 10 | 14 | ton/hr
FT_EDC_Loading.DACA_2 |  | FT691_loading | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | m3/hr
FT_N2_DCON.DACA |  | FT at N2 Vaporiser Outlet | 2000 | 0 | 1200 | 880 | 0 | 500 | kg/hr
FT_N2_DCON.DACA_1 |  | FT at N2 Vaporiser Outlet | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
FVT_4116.DACA |  | FV-4116 POSITIONER FEEDBACK SIGNAL | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
FVT_4117.DACA |  | FV-4117 POSITIONER FEEDBACK SIGNAL | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
FY_102B.DATAACQA |  | FIC-102B Compensated Flow | 16250 | 0 | NaN | 12000 | NaN | NaN | Kg/hr
FYY_977_2.DACA |  | FYY_977_2 | 1400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
Heads-Ratio.DACA |  | FIC_402/FIC_401 | 1 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0.18
HIC_204.DACA |  | Second steam drum Pressure measurement | 2500 | 0 | 1900 | 1600 | NaN | 850 | KPa
HIC_204.PIDA |  | MS-204 Auto Control Loop | 2500 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
HIC_313A.DACA |  | From UTY-II N2 Supply Pressure | 1000 | 0 | NaN | 750 | 300 | 430 | KPa
HIC_313A.PIDA |  | Pressure Control from VIE to N2 Header | 1000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
II_100.DACA |  | PC-451 COMPRESSOR AMPS | 330 | 0 | NaN | 200 | NaN | NaN | AMP
INC_A_AUX_FLAME_INT.DACA |  | Incinerator A Auxilary Flame Intensity | 100 | 0 | NaN | NaN | 10 | 20 | %
INC_A_MAIN_FLAME_INT.DACA |  | Incinerator A Main Flame Intensity | 100 | 0 | NaN | NaN | 10 | 25 | %
LI_102A.DACA |  | TT-101A Level | 100 | 0 | NaN | 95 | NaN | 50 | %
LI_102B.DACA |  | TT-101B Level | 100 | 0 | NaN | 100 | NaN | 65 | %
LI_111.DACA |  | MS-111 Level | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | NaN | %
LI_200C.DACA |  | Level in cyclone separator GY-209 | 100 | 0 | NaN | 50 | NaN | NaN | %
LI_201.DACA |  | Measurement of catalyst level in bed or dipleg | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | 45 | %
LI_201.DACA_1 |  | Measurement of catalyst level in bed or dipleg | 87 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpa
LI_201.DACA_2 |  | Measurement of LT-201 HP Leg Pressure | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpa
LI_201.DACA_3 |  | Measurement of catalyst level in bed or dipleg | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | 45 | %
LI_211.DACA |  | MS-211A Level | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 15 | %
LI_220.DACA |  | Level in solvent stock tank MF-212 | 100 | 0 | 80 | 75 | 25 | 30 | %
LI_223.DACA |  | Level in base of AS-202 | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LI_228.DACA |  | Liquid level in MS-206 | 100 | 0 | 15 | 10 | NaN | NaN | %
LI_231.DACA |  | Liquid level in GY-215 | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | NaN | %
LI_300C.DACA |  | MS-302 LEVEL | 100 | 0 | NaN | 75 | 10 | 18 | %
LI_300C.DACA_1 |  | MS-302 Inventory | 188 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Tons
LI_305_2.DACA |  | LT-305-2 Measurement from DP of PT-302E & PT-302F) | 124 | -16.67 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LI_305_2.DACA_1 |  | LT-305-2 Measurement from DP of PT-302E & PT-302F | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | 45 | %
LI_305A.DACA |  | Level MS-305A | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LI_305B.DACA |  | level Scrubber B | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LI_305C.DACA |  | Level Scrubber C | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LI_306.DACA |  | Refrigerant level in shell of condenser TT-305 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LI_306.PIDA |  | Refrigerant level in shell of condenser TT-305 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LI_306B.DACA |  | Refrigerant level in shell of condenser TT-305 | 100 | 0 | 80 | 70 | NaN | 25 | %
LI_306B.PIDA |  | Level ontrol of TT-306B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LI_310C.DACA |  | MS-302 LEVEL | 100 | 0 | NaN | 75 | 10 | 18 | %
LI_310C.DACA_1 |  | MS-302 Inventory | 188 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Tons
LI_320C.DACA |  | MS-302 Non Invasive LT | 2000 | 0 | NaN | 75 | 10 | 18 | KPa
LI_410B.DACA |  | MS-423B Level | 250 | 0 | 200 | 170 | 80 | 100 | mm
LI_410B.DACA_1 |  | MS423B Level | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LI_411B.DACA |  |  | 100 | 0 | NaN | 80 | 20 | 45 | %
LI_427.DACA |  | Interface level indicated in vessel MS-401/DCS | 100 | 0 | 85 | 80 | NaN | 30 | %
LI_428.DACA |  |  | 100 | 0 | NaN | 80 | 20 | 45 | %
LI_4941.DACA |  | MS-494 SLURP TANK LEVEL | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 20 | %
LI_56200A.DACA |  |  | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | 35 | %
LI_56200B.DACA |  |  | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | 35 | %
LI_591.DACA |  | MS-591 LEVEL | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 30 | %
LI_610A.DACA |  | MF-613 level /DSC | 100 | 0 | 80 | 72 | NaN | NaN | %
LI_610B.DACA |  | MF-614 Level | 100 | 0 | 85 | 80 | 0 | 20 | %
LI_620.DACA |  | T-80 C - Crude EDC Storage Tank DP Level | 100 | 0 | 85 | 75 | NaN | 20 | %
LI_620.DACA_1 |  | T-80 C - Crude EDC Storage Tank Tonnage | 6685.4 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | Tonnes
LI_621.DACA |  | T-80 C Crude EDC Storage Tank Radar Level | 14 | 0 | NaN | 11 | NaN | 2 | m
LI_621_1.DACA |  | MF-608C Level | 100 | 0 | 85 | 75 | NaN | 15 | %
LI_621_2.DACA |  | MF-608A Level | 100 | 0 | 85 | 75 | NaN | 15 | %
LI_621_3.DACA |  | MF-608D Level | 100 | 0 | 85 | 75 | NaN | 15 | %
LI_621_4.DACA |  | MF-608B Level | 100 | 0 | 85 | 75 | NaN | 15 | %
LI_654A.DACA |  | Dry EDC Storage Tank T-80B Level | 100 | 0 | 90 | 70 | NaN | 30 | %
LI_654B.DACA |  | Dry EDC Storage Tank T-80B Level | 100 | 0 | 75 | 70 | NaN | 20 | %
LI_654B.DACA_1 |  | Inventory in T-80B | 2667 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Tons
LI_713.DACA |  | Level of MS-713 | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 15 | %
LI_717.DACA |  | LI_717 | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | m
LI_717AB.DACA |  | Crude EDC Storage Tank MF-701A Level | 100 | 0 | 85 | 75 | NaN | 20 | %
LI_717AB.DACA_1 |  | EDC Inventory in MF-701A | 2603.4 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LI_717C.DACA |  | Crude EDC Storage Tank MF-701A Level | 10 | 0 | NaN | 6.94 | NaN | 2 | m
LI_717C.DACA_1 |  | Total Inventory in MF-701A | 2810 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Tons
LI_717DE.DACA |  | Crude EDC Storage Tank MF-701B Level | 100 | 0 | 85 | 75 | NaN | 20 | %
LI_717DE.DACA_1 |  | EDC Inventory in MF-701B | 1078 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | tons
LI_717F.DACA |  | Crude EDC Storage Tank MF-701B Level | 12 | 0 | NaN | 6.9 | NaN | 2 | m
LI_717F.DACA_1 |  | Total Inventory in MF-701B | 1284.6 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Tons
LI_890.DACA |  | Level Indication of MR-890 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LI_901A.DACA |  | Level of MF-901A Indication | 100 | 0 | NaN | 50 | 15 | 20 | %
LI_901B.DACA |  | Level of MF-901B Indication | 100 | 0 | NaN | 50 | 15 | 20 | %
LI_9201B.DACA |  | Level of MS-905B indicate | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | NaN | %
LI_9203B.DACA |  | Level of MS-906B indicate | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | NaN | %
LI_9205B.DACA |  | Level of MS-902B | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | NaN | %
LI_9207B.DACA |  | Level of MS-903B | 100 | 0 | 50 | 30 | NaN | NaN | %
LI_9209A.DACA |  | Level of MS-905A | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | NaN | %
LI_9211A.DACA |  | Level of MS-906A | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | NaN | %
LI_9213A.DACA |  | Level of MS-902A | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | NaN | %
LI_9215A.DACA |  | Level of MS-903A/DCS | 100 | 0 | 50 | 30 | NaN | NaN | %
LI_MF802_T.DACA |  | MF802 LEVEL | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LI-250.DACA |  | Level at MB-202B | 100 | 0 | NaN | 90 | NaN | 40 | %
LI-251.DACA |  | MR-203B Catalyst Level | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LI-252B.DACA |  | Level at MS-204B | 100 | 0 | 70 | 35 | NaN | NaN | %
LI-253A.DACA |  | Level Control at AS-201B Outlet | 550 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
LI-255.DACA |  | Level at MS 208 outlet | 100 | 0 | NaN | 35 | NaN | 2 | %
LI-257.DACA |  | Level at AS-204 | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 40 | %
LI-267.DACA |  | Level at MS-207 | 100 | 0 | 50 | 20 | NaN | NaN | %
LI-312.DACA |  | Level at MS-313A | 100 | 0 | NaN | 60 | 20 | 40 | %
LI-324.DACA |  | Level Indication of New TLE Steam Drum LI-324 | 100 | 0 | 70 | 60 | 20 | 40 | %
LI-4209B.DACA |  | ESD LI-4209B Calculated Value | 50 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LIA_5801.DACA |  | MR-807 level indicate and interlock | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LIA_5802.DACA |  | MR-802 level indicate and interlock | 100 | 0 | 80 | 70 | 20 | 30 | %
LIA_5803.DACA |  | MR-801 level indicate and interlock | 100 | 0 | 80 | 70 | 20 | 30 | %
LIA_5806.DACA |  | MS-714 level indicate and interlock | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 30 | %
LIA_5807.DACA |  | MR-814 level indicate and interlock/dcs | 100 | 0 | NaN | 85 | NaN | 0 | %
LIA_951.DACA |  | Level indicate and alarm | 100 | 0 | 90 | 80 | NaN | NaN | %
LIA_MF801_1.DACA |  | MF-801 interface | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 25 | %
LIA_MF801_2.DACA |  | MF-801 total level | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LIA_MF805_1.DACA |  | MF-805 level indication | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LIAS_4912.DACA |  | MS-491 VF KN DRUM LEVEL | 100 | 0 | 88.5 | 38.2 | NaN | 7.6 | %
LIAS_4922.DACA |  | MS-492 HTFVENT VF DRUM LEVEL | 100 | 0 | 54.2 | 23.7 | NaN | 8.4 | %
LIC_101.DACA |  | Crude EDC Accum. Level MS-103 | 100 | 0 | 80 | 70 | NaN | 25 | %
LIC_101.PIDA |  | Crude EDC Accum. Level MS-103 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_104.DACA |  | MS-104 Level | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 40 | %
LIC_104.PIDA |  | MS-104 Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_105.DACA |  | MS-105 Level | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 40 | %
LIC_105.PIDA |  | MS-105 Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_106.DACA |  | MS-106 Level | 100 | 0 | NaN | 65 | NaN | 30 | %
LIC_106.PIDA |  | MS-106 Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_107.DACA |  | MS-107 Level | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 40 | %
LIC_107.PIDA |  | MS-107 Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_109.DACA |  | MS-109 Level | 100 | 0 | NaN | 65 | NaN | 30 | %
LIC_109.PIDA |  | MS-109 Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_110.DACA |  | TT-104 Level | 100 | 0 | 90 | 70 | NaN | NaN | %
LIC_110.PIDA |  | TT-104 Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_202.DACA |  | Steam drum level measurement | 100 | 0 | 85 | 75 | 30 | 35 | %
LIC_202.PIDA |  | Steam drum level measurement | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_205.DACA |  | Liquid level in AS-201 | 100 | 0 | 60 | 55 | 25 | 28 | %
LIC_205.DACA_1 |  | Liquid level in AS-201 | 100 | 0 | 60 | 55 | 25 | 30 | %
LIC_205.DATAACQA |  | Old LT Liquid level in AS-201 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_205.PIDA |  | Liquid level in AS-201 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_207.DACA |  | Total liquid level in MS-205 | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LIC_207.PIDA |  | Total liquid level in MS-205 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_209.DACA |  | Interface level in MS-205 | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LIC_209.PIDA |  | Interface level in MS-205 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_224.DACA |  | Level in base of Stripper AS-203 | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 20 | %
LIC_224.PIDA |  | Level in base of Stripper AS-203 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_227.DACA |  | Level in TT-213 header and KO pot GY-213 | 100 | 0 | NaN | 35 | NaN | NaN | %
LIC_227.PIDA |  | Level in TT-213 header and KO pot GY-213 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_230.DACA |  | Level in KO pot GY-218 | 100 | 0 | 85 | 75 | NaN | NaN | %
LIC_230.PIDA |  | Level in KO pot GY-218 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_303.DACA |  | Level in Quench Vapour Separator MS-301 | 100 | 0 | NaN | 85 | NaN | 25 | %
LIC_303.PIDA |  | Level in Quench Vapour Separator MS-301 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_305.DACA |  | Level in sump of HCL Column AS-302 | 100 | 0 | NaN | 95 | NaN | 50 | %
LIC_305.PIDA |  | Level in sump of HCL Column AS-302 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_308.DACA |  | Level in Condensate KO Pot MS-308 | 100 | 0 | 80 | 50 | NaN | NaN | %
LIC_308.PIDA |  | Level in Condensate KO Pot MS-308 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_311.DACA |  | VCL Column Sump Level | 100 | 0 | 90 | 80 | 20 | 30 | %
LIC_311.PIDA |  | VCL Column Sump Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_313.DACA |  | VCL Column Reflux Level | 100 | 0 | 90 | 80 | NaN | 30 | %
LIC_313.DACA1 |  | VCL Column Reflux Level | 100 | 0 | 90 | 80 | NaN | 30 | %
LIC_313.PIDA |  | VCL Column Reflux Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_316.DACA |  | Level in Condensate KO Pot MS-307 | 100 | 0 | 80 | 60 | NaN | NaN | %
LIC_316.PIDA |  | Level in Condensate KO Pot MS-307 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_401.DACA |  | Level in sump of column AS-401/DCS | 100 | 0 | NaN | 85 | 10 | 30 | %
LIC_401.PIDA |  | Level in sump of column AS-401/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_403.DACA |  | Level indication in Heads Reflux Tank MS-408/DCS | 100 | 0 | NaN | 85 | 30 | 40 | %
LIC_403.PIDA |  | Level indication in Heads Reflux Tank MS-401/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_405.DACA |  | Level control in sump of column AS-402 | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | 20 | %
LIC_405.PIDA |  | Level control in sump of column AS-402 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_407.DACA |  | MS-402 Level/DCS | 100 | 0 | NaN | 80 | 20 | 30 | %
LIC_407.PIDA |  | MS-402 Level/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_409.DACA |  | Level in the sump of column AS-403/DCS | 100 | 0 | NaN | 90 | NaN | 20 | %
LIC_409.PIDA |  | Level in the sump of column AS-403/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_410.DACA |  | MS-423 Level control /DCS | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | NaN | %
LIC_410.PIDA |  | MS-423 Level control /DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4108.DACA |  | MR-402 LEVEL | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LIC_4108.PIDA |  | MR-402 LEVEL | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_411.DACA |  | Level in Furnace Feed Drum MS-403/DCS | 100 | 0 | NaN | 80 | 20 | 45 | %
LIC_411.PIDA |  | Level in Furnace Feed Drum MS-403/DCS | 100 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_413.DACA |  | Level Control for AS-404/DCS | 100 | 0 | 95 | 70 | NaN | 30 | %
LIC_413.PIDA |  | Level Control for AS-404/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_413B.DACA |  | Level Control for AS-404B | 100 | 0 | 95 | 80 | NaN | 25 | %
LIC_413B.PIDA |  | Level Control for AS-404/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_415.DACA |  | Level control in Reflux Drum MS-404/DCS | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 35 | %
LIC_415.PIDA |  | Level control in Reflux Drum MS-404/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_415B.DACA |  | MS-404B Level | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 25 | %
LIC_415B.PIDA |  | Level control in Reflux Drum MS-404/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_417.DACA |  | Hi-boil reflux drum MS-406 Level | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 30 | %
LIC_417.PIDA |  | Hi-boil reflux drum MS-406 Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_420.DACA |  | Level in Condensate KO Pot MS-411 | 100 | 0 | 80 | 50 | NaN | NaN | %
LIC_420.PIDA |  | Level in Condensate KO Pot MS-411 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4208.DACA |  | Level Control of Quench Scrubber AS-304A | 100 | 0 | NaN | 80 | 5 | 20 | %
LIC_4208.PIDA |  | Level Control of Quench Scrubber AS-304A | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_422.DACA |  | MS-413 Level indicate control/DCS | 100 | 0 | 80 | 65 | NaN | NaN | %
LIC_422.PIDA |  | MS-413 Level indicate control/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4227.DACA |  | Level Indication of Quench Scrubber Accumulator MS-309A | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LIC_4227.PIDA |  | Level Indication of Quench Scrubber Accumulator MS-309A | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_424.DACA |  | Level control of MS-412/DCS | 100 | 0 | 80 | 65 | NaN | NaN | %
LIC_424.PIDA |  | Level control of MS-412/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4243.DACA |  | Level Control of Quench Scrubber AS-304B | 100 | 0 | NaN | 80 | 5 | 20 | %
LIC_4243.PIDA |  | Level Control of Quench Scrubber AS-304B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_425.DACA |  | Level C&I of MS-414/DCS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
LIC_425.PIDA |  | Level C&I of MS-414/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4263.DACA |  | Level Indication of Quench Scrubber Accumulator MS-309B | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LIC_4263.PIDA |  | Level Indication of Quench Scrubber Accumulator MS-309B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4264.DACA |  | Level Control of Quench Bottom Stripper AS-305 | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LIC_4264.PIDA |  | Level Control of Quench Bottom Stripper AS-305 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4264B.DACA |  | Level Control of Quench Bottom Stripper AS-305 | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LIC_4264B.PIDA |  | Level Control of Quench Bottom Stripper AS-305B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4385.DACA |  | AS-450 BOTTOM LEVEL | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LIC_4385.PIDA |  | AS-450 BOTTOM LEVEL | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4399.DACA |  | COND POT MS-452 LEVEL | 100 | 0 | NaN | 80 | 10 | 20 | %
LIC_4399.PIDA |  | COND POT MS-452 LEVEL | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4406.DACA |  | MS-450 REFLUX DRUM LEVEL | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LIC_4406.PIDA |  | MS-450 REFLUX DRUM LEVEL | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4427.DACA |  | MS-451 LEVEL | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 10 | %
LIC_4427.PIDA |  | MS-451 LEVEL | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4434.DACA |  | TT-454 REFRIGERANT LEVEL | 100 | 0 | NaN | 40 | NaN | 10 | %
LIC_4434.PIDA |  | TT-454 REFRIGERANT LEVEL | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4508.DACA |  | Level Control of EDC Vaporizer TT-310 | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 30 | %
LIC_4508.PIDA |  | Level Control of EDC Vaporizer TT-310 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_4932.DACA |  | MS-493 ERH KO DRUM LEVEL | 100 | 0 | 53.2 | 24 | NaN | 6.4 | %
LIC_4932.PIDA |  | MS-493 ERH KO DRUM LEVEL | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_502.DACA |  | Condensate Tank MS-503 level | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 30 | %
LIC_502.PIDA |  | Condensate Tank MS-503 level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_5820.DACA |  | PC-820 LEVEL | 100 | 0 | 70 | 50 | 25 | 30 | %
LIC_590.DACA |  | MS-590 Level | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 40 | %
LIC_590.PIDA |  | MS-590 Level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_929.DACA |  | Level of Steam Drum of Incinerator B | 100 | 0 | NaN | NaN | 25 | 40 | %
LIC_929.PIDA |  |  | 100 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_931.DACA |  | HCL Tower Level of Incinerator B | 100 | 0 | 65 | 55 | 25 | 35 | %
LIC_931.PIDA |  | HCL Tower Level of Incinerator B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_979.DACA |  | Level of Steam drum of Incinerator A | 100 | 0 | 70 | 60 | 25 | 40 | %
LIC_979.PIDA |  | Level of Steam drum of Incinerator A | 100 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC_981.DACA |  | quench / scrubber level | 100 | 0 | 65 | 55 | NaN | 35 | %
LIC_981.PIDA |  | quench / scrubber level | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-252.DACA |  | Level at MS-204B | 100 | 0 | 80 | 70 | 30 | 35 | %
LIC-252.PIDA |  | Level at MS-204B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-253.DACA |  | Level Control at AS-201B Outlet | 100 | 0 | NaN | 40 | 25 | 30 | %
LIC-253.PIDA |  | Level Control at AS-201B Outlet | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-254.DACA |  | Level at MS-207 | 100 | 0 | 80 | 60 | NaN | 40 | %
LIC-254.PIDA |  | Level at MS-207 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-256.DACA |  | Level Control at MS-205B | 100 | 0 | 75 | 65 | 20 | 30 | %
LIC-256.PIDA |  | Level Control at MS-205B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-258.DACA |  | Level at MS-205B | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 40 | %
LIC-258.PIDA |  | Level at MS-205B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-261.DACA |  | Level Control at TT-207B | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | 30 | %
LIC-261.PIDA |  | Level Control at TT-207B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-265.DACA |  | Level Control at MS-206B Outlet | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 40 | %
LIC-265.PIDA |  | Level Control at MS-206B Outlet | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-3009.DACA |  | Level Control at PP-307A/S Outlet | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LIC-3009.PIDA |  | Level Control at PP-307A/S Outlet | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-3010.DACA |  | Level Control at TT-313 | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LIC-3010.PIDA |  | Level Control at TT-313 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-303B.DACA |  | Level at MS-301B Outlet | 100 | 0 | NaN | 85 | NaN | 25 | %
LIC-303B.PIDA |  | Level at MS-301B Outlet | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-322.DACA |  | Level at MS-313A | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 40 | %
LIC-322.PIDA |  | Level at MS-313A | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-325.DACA |  | Level of MS-313C - New TLE Steam Drum | 100 | 0 | NaN | 60 | 30 | 40 | %
LIC-325.PIDA |  | MS-313C Tank Master Level Control Loop | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-4208B.DACA |  | (T-213) TANK LEVEL | 100 | 0 | NaN | 80 | 5 | 20 | %
LIC-4208B.PIDA |  | Level Control of Quench Scrubber AS-304C | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-4227B.DACA |  | Level at MS-309C (OLD DP TYPE LT SCHEME) | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LIC-4227B.PIDA |  | Level Indication of Quench Scrubber Accumulator MS-309C | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-4264C.DACA |  | Level Control of Quench Bottom Stripper AS-305C | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LIC-4264C.PIDA |  | Level Control of Quench Bottom Stripper AS-305C | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-4508B.DACA |  | Level Control of EDC Vaporizer TT-310B | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 30 | %
LIC-4508B.PIDA |  | Level Control of EDC Vaporizer TT-310B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-503.DACA |  | Level at MS-503B | 100 | 0 | 85 | 80 | 10 | 20 | %
LIC-503.PIDA |  | Level Control at TT-207B | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LIC-592.DACA |  | Level Control at MS-590B | 100 | 0 | 80 | 60 | 20 | 30 | %
LIC-592.PIDA |  | MS-590B Leve Control | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LICA_302A.DACA |  | Level in base of column AS-301A | 100 | 0 | NaN | 80 | 15 | 25 | %
LICA_302A.PIDA |  | Level in base of column AS-301A | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LICA_5804.DACA |  | MR-914 level indicate and interlock | 100 | 0 | 80 | 70 | 20 | 30 | %
LICA_5805.DACA |  | MS-803 level alarm and control | 100 | 0 | 80 | 70 | 20 | 30 | %
LICA_5805.PIDA |  | MS-803 level alarm and control | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LICA_952.DACA |  | VENT SCREBBER OVERFLOW TANK | 100 | 0 | 85 | 70 | NaN | 20 | %
LICA_952.PIDA |  | VENT SCREBBER OVERFLOW TANK | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LICA_AS801_1.DACA |  | AS-801 SUMP | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LICA_AS801_1.PIDA |  | AS-801 SUMP | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LICA_AS802_1.DACA |  | Level of AS 802 sump | 100 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | %
LICA_AS802_1.PIDA |  | AS-801 SUMP | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LICA_MF803_1.DACA |  | MF-803 level. Interlock come from AA-MF803-1LL/HH ,output is zero in manu | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LICA_MF803_1.DACB |  | MF-803 level. Interlock come from AA-MF803-1LL/HH ,output is zero in manu | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LICA_MF803_1.PIDA |  | MF-803 level. Interlock come from AA-MF803-1LL/HH ,output is zero in manu | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LICA_MS801_1.DACA |  | MS-801 | 100 | 0 | NaN | 70 | NaN | 30 | %
LICA_MS801_1.PIDA |  | MS-801 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
LOGIC_TEST.DACA |  | DETECTOR VALUE | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
LOGIC_TEST.PIDA_1 |  | Furnace A outlet temp | 800 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
LT427B.DACA |  | DP Type LT at Interface level of MS-401 | 100 | 0 | 90 | 85 | 66 | 70 | %
LTC_A_B_Ratio.DACA |  | LTC A Ratio | 1 | 0 | NaN | NaN | 0.35 | 0.36
LTC_A_B_Ratio.DACA_1 |  | LTC B Ratio | 1 | 0 | NaN | NaN | 0.35 | 0.36
LTC_A_B_Ratio.DACA_1_1 |  | LTC B Ratio | 1 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0.35
LTC_A_B_Ratio.DACA_2 |  | FIC_101A + FIC_101AT | 6550 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
LTC_A_B_Ratio.DACA_2_2 |  | FIC_101A + FIC_101AT | 6550 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
LTC_A_B_Ratio.DACA_3 |  | LTC A Ratio | 1 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0.35
LTCA_Cmp_Flow.DACA |  | C2H4 to MR-102A | 6000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2600 | Kg/hr
LTCA_Cmp_Flow.DACA_1 |  | C2H4 to MR-102A | 550 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
LTCA_Cmp_Flow.DACA_2 |  | Cl2 to MR-102A | 17500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/hr
MCC_PC201.DACA |  | PC-201 Amperage | 1000 | 0 | 950 | 515 | NaN | NaN | Amps
MCC_PC201_HALM.DACA |  | PC-201 High Alarm | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amps
OVR-ESD-Flows.DACA |  | RECYCLE GAS FLOW AT TP-207 OUTLET | 9843 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
OVR-ESD-Flows.DACA_1 |  |  | 5698 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kg/h
OVR-Feed-Ratio.DACA |  | OVR C2H2/HCL Ratio | 1 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
OVR-Feed-Ratio.DACA_SP |  | OVR C2H2/HCL Ratio | 1 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
OVR-Feed-Ratio.DACA_SP2 |  | OVR O2/HCL Ratio PV | 1 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
OVR-Feed-Ratio.DACA-1 |  | OVR O2/HCL Ratio PV | 1 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
PAH_4171A.DACA |  | PSE-4112 A / PSV-4114 A at MR-402 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4171B.DACA |  | PSE-4112 B / PSV-4114 B at MR-402 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4172.DACA |  | PSE-4115 / PSV-4116 at TT-455 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4174.DACA |  | PSE-4113 / PSV-4117 at MR-402 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4316A.DACA |  | PSE-4387 A/ PSV-4321 A at AS-450 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4316B.DACA |  | PSE-4387 B/ PSV-4321 B at AS-450 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4316C.DACA |  | PSE-4387 C/ PSV-4321 C at AS-450 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4316D.DACA |  | PSE-4387 D/ PSV-4321 D at AS-450 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4316E.DACA |  | PSE-4387 E/ PSV-4321 E at AS-450 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4331.DACA |  | PSE-4388 / PSV-4389 at AS-450 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4398.DACA |  | PSE-4398 / PSV-4398 at TT-450A/B | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4399.DACA |  | PSE-4399 / PSV-4399 at TT-450A/B | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4473.DACA |  | PSE-4437 / PSV-4439 at TT-454 Inlet | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4474.DACA |  | PSE-4443 / PSV-4444 at MS-450 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4475.DACA |  | PSE-4442 / PSV-4445 at MS-450 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4476.DACA |  | PSE-4438 / PSV-4440 at TT-454 Inlet | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4477.DACA |  | PSE-4431 / PSV-4434 at MS-451 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4482.DACA |  | PSE-4432 / PSV-4433 at MS-451 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4568.DACA |  | PSE-4403 / PSV-4404 at PP-453A/B | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4569.DACA |  | PSE-4405 / PSV-4406 at PP-453A/B | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4931A.DACA |  | PSE-4931A / PSV-4931A at MS-493 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4931B.DACA |  | PSE-4931B / PSV-4931B at MS-493 | 100 | -100 | NaN | 15 | NaN | NaN | Kpag
PAH_4942A.DACA |  | PSE-4942A / PSV-4942A | 100 | -100 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PAH_4942B.DACA |  | PSE-4942B / PSV-4942B | 100 | -100 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PC_201_RPM.DACA |  |  | 1786 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
PC201.DACA |  | PT-32 PC-201 lube oil PT | 650 | 0 | NaN | NaN | 89 | 170 | KPA
PC-202-Amps.DACA |  | PC-202 Motor Current | 380 | 0 | 380 | 370 | NaN | NaN | A
PDI_401.DACA |  | Differential pressure across column AS-401/DCS | 100 | 0 | NaN | 48 | NaN | NaN | KPa
PDI_402.DACA |  | Column AS-402 differential pressure /DCS | 100 | 0 | NaN | 55 | NaN | NaN | KPa
PDI_403.DACA |  | Differential pressure of column AS-403/DCS | 50 | 0 | NaN | 41 | NaN | NaN | KPa
PDI_4152_R.DACA |  | DACA | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | 70 | KPa
PDI_4152C.DACA |  |  | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | 70 | KPa
PDI_4390.DACA |  | AS-450 DIFF PRESSURE | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PDI-230.DACA |  | Differential Pressure at AS-204 | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PDI-3012.DATAACQA |  |  | 100 | 0 | NaN | 30 | NaN | NaN | KPa
PDI-4267B.DACA |  | Quench Stripper AS-305C Differential Pressure | 3300 | 0 | NaN | 10 | NaN | NaN | KPa
PDIA_AS801_1.DACA |  | AS-801 | 145 | -15 | NaN | 40 | NaN | NaN | KPa
PDIA_AS802_1.DACA |  | Diff press AS 802 | 145 | -15 | NaN | 30 | NaN | NaN | kpa
PI_101A.DACA |  | C2H4 Pressure to MR-102A | 1600 | 0 | NaN | 700 | NaN | 500 | KPa
PI_101B.DACA |  | C2H4 Pressure to MR-102B | 1600 | 0 | NaN | 700 | 330 | 500 | KPa
PI_102A.DACA |  | Cl2 Pressure to MR-102A | 1600 | 0 | NaN | 550 | 375 | 400 | KPa
PI_102B.DACA |  | Cl2 Pressure to MR-102B | 1600 | 0 | NaN | 550 | 375 | 400 | KPa
PI_106.DACA |  | Chlorine From B.L. Pressure | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | 350 | KPa
PI_106A.DACA |  | Chlorine to MR-102 A/B Pressure | 1600 | 0 | NaN | 550 | 330 | 400 | KPa
PI_106AA.DACA |  | LP Side Pressure at MS-106 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPa
PI_106AB.DACA |  | HP Side Pressure at MS-106 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPa
PI_106B.DATAACQA |  |  | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | MPa
PI_107A.DACA |  | Ethylene FM meter Site to TP204 | 1379 | 0 | 1200 | 1170 | NaN | 700 | KPa
PI_121A.DACA |  | TT-101A Outlet Pressure | 1000 | 0 | NaN | 200 | NaN | 100 | KPa
PI_121B.DACA |  | TT-101B Outlet Pressure | 1000 | 0 | NaN | 200 | NaN | 100 | KPa
PI_2_201A.DACA |  | PC_201 Suction | 100 | -97.7 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_2_201B.DACA |  | PC_201 Interstage Discharge | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_2_201C.DACA |  | PC_201 Interstage return | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_201.DACA |  | Pressure of hydrogen feed line to PC-241 | 1500 | 0 | NaN | 1150 | 800 | 850
PI_202T.DACA |  | Pressure of HCL at TP203 | 1481 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_203C.DACA |  | MB-202 Hopper PT | 1000 | -60 | 550 | 500 | NaN | 450 | KPa
PI_210.DACA |  | Reactor top pressure | 1000 | 0 | NaN | 600 | NaN | NaN | KPa
PI_210A.DACA |  | Reactor outlet pressure | 1000 | 0 | NaN | 400 | NaN | NaN | KPa
PI_210A.DACA1 |  | Oxy Reactor outlet pressure PI_210A1 | 1000 | 0 | NaN | 400 | NaN | 210 | KPa
PI_210B.DACA |  | Oxy Reactor outlet pressure | 1000 | 0 | NaN | 400 | NaN | 210 | KPa
PI_211A.DACA |  | Second steam drum Pressure measurement | 2500 | 0 | 1900 | 1800 | NaN | 850 | KPa
PI_215_1.DACA |  | AS-203 Pressure | 150 | -100 | 90 | 70 | NaN | NaN | KPa
PI_216.DACA |  | Purge air pressure | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 415 | KPa
PI_229.DACA |  | Pressure of vapour ex column AS-203 | 150 | -100 | 50 | 10 | NaN | NaN | KPa
PI_242A.DACA |  | Pressure of ethylene after PV-242 | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_252.DACA |  | MR-203 bottom | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_252_1.DACA |  | PC-241 Lube Oil Pressure | 800 | 0 | NaN | NaN | 200 | 300 | kPa
PI_3_132C.DACA |  | TT_307B CWS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3_132D.DACA |  | TT_307 CWS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3_133C.DACA |  | TT_307B CWR | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3_133D.DACA |  | TT_307 CWR | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3_234AA.DACA |  | HX_101 CWS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3_234AB.DACA |  | HX_101B CWS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3_234BA.DACA |  | HX_101 CWR | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3_234BB.DACA |  | HX_101B CWR | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3_234CA.DACA |  | HX101 Process Inlet | 3000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPAg
PI_3_234CB.DACA |  | HX101B Process Inlet | 3000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPAg
PI_3_234DA.DACA |  |  | 3000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
PI_3_234DB.DACA |  | HX_101B Process Outlet | 3000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3_244.DACA |  | MS-307 Pressure | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_3_285.DACA |  | MS-308 Pressure | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_301A.DACA |  | Furnace A EDC feed pressure | 5000 | 0 | 3600 | 3500 | 1550 | 1600 | KPaG
PI_301B.DACA |  | HF-301B EDC Feed pressure | 5000 | 0 | 3600 | 3500 | 1550 | 1600 | KPaG
PI_302.DACA |  | HCL Column Sump Pressure | 2000 | 0 | 1400 | 1350 | NaN | NaN | KPaG
PI_302A.DACA |  | Differential pressure of AS-302 | 2000 | 0 | 1360 | 1280 | NaN | NaN | KPaG
PI_302A.DACA_1 |  | diff pressure across AS-302 | 250 | 0 | NaN | 45 | NaN | 25 | KPA
PI_302AA.DACA |  | TT_302A Process Outlet | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_302AB.DACA |  | TT-302B Process Outlet | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_302B.DACA |  | HCL Column Tray 33 Pressure | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
PI_302BA.DACA |  | TT_302A Process Outlet | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_302BB.DACA |  | TT-302B Process Outlet | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_302C.DACA |  | HCL Column Tray 22 Pressure | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
PI_302CA.DACA |  | TT_302A CWS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_302CB.DACA |  | TT_302B CWS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_302D.DACA |  | HCL Column Tray 11 Pressure | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
PI_302DA.DACA |  | TT_302A CWR | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_302DB.DACA |  | TT_302B CWR | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_302E.DACA |  | Pressure at LP of LT-305 (HCl Column) | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
PI_302F.DACA |  | Pressure at HP of LT-305 (HCl Column) | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_303_54.DACA |  | VCl Column Tray 54 Pressure | 1000 | 0 | 555 | 548 | 25 | 50 | KPa
PI_303A.DACA |  | HF-301A draft | 25 | -25 | -1 | -2 | -7 | -6 | mmH2O
PI_303B.DACA |  | HF-301B Draft | 25 | -25 | -1 | -2 | -7 | -6 | mmH2O
PI_305A.DACA |  | Press MS_305A | 1200 | 0 | NaN | 900 | 300 | 500 | KPA
PI_305B.DACA |  | Press scrubber B | 1200 | 0 | NaN | 900 | 300 | 500 | KPA
PI_305BA.DACA |  | LP side PT at MS-305B for calculating LI_305B | 2000 | 0.1 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPag
PI_305C.DACA |  | Press of scrubber C | 1200 | 0 | NaN | 900 | 300 | 500 | KPA
PI_306.DACA |  | Pressure of MS306 | 1600 | 0 | 1450 | 1420 | NaN | NaN | KPa
PI_308CA.DACA |  | TT_308A CWS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_308CB.DACA |  | TT_308B CWB | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_308CC.DACA |  | TT_308C CWS | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_308DA.DACA |  | TT_308A CWR | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_308DB.DACA |  | TT_308B CWR | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_308DC.DACA |  | TT_308C CWR | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_31.DACA |  | PT-31 PC-201 lube oil pressure (B) | 650 | 0 | NaN | NaN | NaN | 170 | KPA
PI_311A.DACA |  | Pressure of overhead vapour ex AS-301A | 3500 | 0 | 2700 | 2200 | NaN | 300 | KPaG
PI_311B.DACA |  | Pressure of overhead vapour ex AS-301B | 3500 | 0 | 2700 | 2200 | NaN | 300 | KPaG
PI_32.DACA |  | PT-32 PC-201 lube oil PT | 650 | 0 | NaN | NaN | 89 | 170 | KPA
PI_329A.DACA |  | DACA | 1000 | 0 | NaN | 850 | NaN | 250 | KPa
PI_329B.DACA |  | DACA | 1000 | 0 | NaN | 850 | NaN | 250 | KPa
PI_331_2.DACA |  | VCL Column Segmental PTs | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_331_3.DACA |  | VCL Column Segmental PTs | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_3355.DACA |  | GS-311A seal oil pot pressure | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2200 | KPaG
PI_3355.DACA1 |  | GS-311A DP | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_3356.DACA |  | GS-311B seal oil pot pressure | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2200 | KPaG
PI_3356.DACA1 |  | GS-311B DP | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_3359.DACA |  | GS-312A seal oil pot pressure | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2200 | KPaG
PI_3359.DACA1 |  | GS-312A DP | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_3360.DACA |  | GS-312B seal oil pot pressure | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 2200 | KPaG
PI_3360.DACA1 |  | GS-312B DP | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_342A.DACA |  | NG supply to furnace A | 600 | 0 | NaN | 450 | NaN | 275 | KPaG
PI_342B.DACA |  | Fuel gas pressure to furnace B | 500 | 0 | NaN | 450 | NaN | 275 | KPaG
PI_343.DACA |  | Pressure of HCL gas ex shell of TT-303 | 1700 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
PI_350.DACA |  | Fuel Gas Pressure compensation | 600 | 0 | NaN | 450 | NaN | 180 | KPaG
PI_351_1.DACA |  | Chlorine Feed Pressure to MR-351 | 600 | 0 | NaN | NaN | 330 | 350 | KPaG
PI_351_2.DACA |  | Pressure Transmitter on MR-351 Top | 1000 | 0 | 650 | 500 | NaN | NaN | KPa
PI_352A.DACA |  | H2 supply to Furance A pressure Pressure | 600 | 0 | NaN | 350 | NaN | 140 | Kpa
PI_352B.DACA |  | H2 supply to Furance B pressure Pressure | 600 | 0 | NaN | 350 | NaN | 140 | KPAG
PI_353A.DACA |  | NG+H2 pressure to Furnace A | 600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
PI_353B.DACA |  | Natuarl gas supply pressure | 600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
PI_402.DACA |  | MS-404 Pressure /DCS | 50 | -80 | 45 | 10 | NaN | NaN | KPa
PI_402B.DACA |  | MS-404B Pressure | 50 | -80 | 45 | 10 | NaN | NaN | KPa
PI_404.DACA |  | AS-401 overhead pressure indication/DCS | 150 | -100 | 130 | 110 | 5 | 9 | KPa
PI_405.DACA |  | AS-402 bottom tray pressure/DCS | 300 | 0 | NaN | 90 | NaN | NaN | KPa
PI_406.DACA |  | Pressure of overhead vapour to TT-405/DCS | 300 | 0 | 80 | 75 | 10 | 15 | KPa
PI_4102.DACA |  | MR-402 REACTOR PRESSURE | 300 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PI_411_1.DACA |  | AS-401 sump presure indicator/DCS | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_411_1A.DACA |  | Heads Column Segmental PTs | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_411_1B.DACA |  | Heads Column Segmental PTs | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_411_1C.DACA |  | Heads Column Segmental PTs | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_411_1D.DACA |  | Heads Column Segmental PTs | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_4127.DACA |  | MS-413 pressure/DCS | 1200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_413.DACA |  | Pressure from AS-403 overhead to TT-408/DCS | 100 | 0 | NaN | 55 | NaN | 10 | KPa
PI_4130.DACA |  | CL2 FEED PRESSURE TO MR-402 | 2000 | 0 | NaN | 580 | NaN | 440 | Kpag
PI_4131.DACA |  | C2 PRESSURE FROM B/L | 3000 | 0 | NaN | 1350 | NaN | 800 | Kpag
PI_413A.DACA |  | Hi Boil Column Segmental PTs | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kpag
PI_4141.DACA |  | MR-402 TOP PRESSURE | 300 | 0 | NaN | 137 | NaN | NaN | Kpag
PI_4152.DACA |  | DSQ AS-304A Sump PT | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPa
PI_415B_OLD.DACA |  | MS-423B Downstream Pressure | 120 | -80 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_4213.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber A Overhead | 3000 | 0 | NaN | 2200 | NaN | 1600 | kPaG
PI_4228.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Accumulator MS-309A | 4000 | 0 | 2600 | 2400 | NaN | 1600 | kPaG
PI_422B.DACA |  | MS-423B Pressure | 200 | 0 | 100 | 75 | NaN | NaN | KPa
PI_423B1.DACA |  | PP-422B Driving End Plan 53A Tank Pressure | 600 | 0 | 45 | 10 | NaN | NaN | KPa
PI_423B2.DACA |  | PP-422B Non-Driving End Plan 53A Tank Pressure | 600 | 0 | 45 | 10 | NaN | NaN | KPa
PI_4242.DACA |  | DSQ AS-304B Sump PT | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPa
PI_4254.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber B Overhead | 3500 | 0 | NaN | 2200 | NaN | 1600 | kPaG
PI_4262.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Accumulator MS-309B | 4000 | 0 | NaN | 2000 | NaN | 1600 | kPaG
PI_4267.DACA |  | Quench Stripper AS-305 Bottom Pressure | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
PI_4267.DACA_1 |  | Quench Stripper AS-305 Differential Pressure | 50 | 0 | NaN | 15 | NaN | NaN | kPaG
PI_4270.DACA |  | Pressure Indication of QBS Overhead | 4000 | 0 | NaN | 2200 | NaN | 1600 | kPaG
PI_4270B.DACA |  | Quench Stripper AS-305B Bottom Pressure | 3500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
PI_4270B.DACA_1 |  | Quench Stripper AS-305B Differential Pressure | 50 | 0 | NaN | 15 | NaN | NaN | kPaG
PI_4386.DACA |  | AS-450 TOP PRESSURE | 300 | 0 | 240 | 210 | NaN | NaN | Kpag
PI_4397.DACA |  | STEAM PRESSURE TO TT-450A/B | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PI_4409.DACA |  | MS-450 REFLUX DRUM PRESSURE | 400 | 0 | NaN | 140 | NaN | 25 | Kpag
PI_4520.DACA |  | Pressure Indication of EDC to QBS | 4000 | 0 | NaN | 2400 | NaN | 1600 | kPaG
PI_4552.DACA |  | TT-455 STEAM PRESSURE | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PI_4810.DACA |  | Pressure at TT-310 Steam | 4800 | 0 | 3200 | 3000 | NaN | NaN | kPa
PI_4903.DACA |  | STEAM PRESSURE FROM HTDC B/L | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PI_4904.DACA |  | N2 FROM HTDC B/L | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PI_4905.DACA |  | IA MAIN HTDC B/L | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PI_4933.DACA |  | PROCESS WATER HTDC B/L | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PI_4935.DACA |  | REFRIGERANT RETURN PRESSURE HTDC B/L | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PI_4945.DACA |  | CONDENDSATE TO HTDC B.L | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PI_503.DACA |  | Low Pressure Stesm Supply | 1600 | 0 | NaN | NaN | 750 | 800 | KPa
PI_503B.DACA |  | OVR MP steam Pressue | 3000 | 0 | 2700 | 2500 | 1500 | 1700 | kpa
PI_5125.DACA |  | From UTY-II N2 Supply Pressure | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_515.DACA |  | Pressure Boiler Feed Water | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 1750 | KPa
PI_611.DACA |  | Pressure of EDC Transfer Line from EVTL | 5000 | 0 | 3200 | 2700 | NaN | NaN | KPa
PI_6195.DACA |  | Waste Vents AS-301A/B to MS-711 | 1100 | 0 | 600 | 500 | NaN | NaN | KPa
PI_621_1.DACA |  | MF-608C Pressure | 1000 | 0 | 530 | 500 | NaN | NaN | KPa
PI_621_2.DACA |  | MF-608A Pressure | 1000 | 0 | 720 | 700 | NaN | NaN | KPa
PI_621_3.DACA |  | MF-608D Pressure | 1000 | 0 | 420 | 370 | NaN | NaN | KPa
PI_621_4.DACA |  | MF-608B Pressure | 1000 | 0 | 720 | 670 | NaN | NaN | KPa
PI_7003.DACA |  | Ethlene Pressure | 4000 | 0 | 3000 | 2350 | 1500 | 1600 | KPa
PI_901_2.DACA |  | Pressure Indication of Heavies at Inc A | 1000 | 0 | NaN | NaN | 34 | 400 | kPaG
PI_9162A.DACA |  | Vents Pressure to VGS | 100 | 0 | 35 | 30 | NaN | NaN | KPa
PI_9162B.DACA |  | Vents Pressure to VGS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_9201B.DACA |  | Pressure of MS-905B | 600 | 0 | 400 | 200 | NaN | 45 | KPa
PI_9202B.DACA |  | Pressure of MS-906B | 600 | 0 | 350 | 300 | NaN | 30 | KPa
PI_9204B.DACA |  | Pressure of MS-902B | 600 | 0 | NaN | NaN | 20 | 30 | KPa
PI_9206B.DACA |  | Pressure of MS-903B | 600 | 0 | 400 | 100 | NaN | 25 | KPa
PI_9208A.DACA |  | Pressure of MS-905A | 600 | 0 | 400 | 200 | NaN | 45 | KPaG
PI_9210A.DACA |  | Pressure of MS-906A | 600 | 0 | 350 | 300 | 21 | 30 | KPaG
PI_9212A.DACA |  | Pressure of MS-902A | 600 | 0 | NaN | NaN | NaN | 55 | KPaG
PI_9214A.DACA |  | Pressure of MS-903A | 600 | 0 | 400 | 300 | NaN | 25 | KPaG
PI_991.DACA |  | Pressure of HAC to W. W STRIPPER | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI_PP302A.DACA |  | Pressure of MS-906B | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-210.DACA |  | Pressure at HCL Line RV/RD | 1500 | 0 | NaN | 1400 | NaN | NaN | KPa
PI-212.DACA |  | Pressure at RG Line RV/RD | 1400 | 0 | NaN | 500 | NaN | NaN | KPa
PI-213.DACA |  | Pressure at AS-201B Outlet RV/RD | 1500 | 0 | NaN | 450 | NaN | NaN | KPa
PI-214.DACA |  | Pressure at AS-204 Top RV/RD | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-214A.DACA |  | Pressure at TP-205B Outlet | 1500 | 0 | NaN | 800 | 680 | 700 | KPa
PI-215.DACA |  | Pressure at MS-205B Top RV/RD | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-216.DACA |  | Pressure at MS-206B Top RV/RD | 1000 | 0 | NaN | 500 | NaN | NaN | KPa
PI-2-205C.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-205C SOP | 1600 | 0 | NaN | 1040 | NaN | 106 | KPa
PI-2-205D.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-205C SOP | 1600 | 0 | NaN | 1040 | NaN | 106 | KPa
PI-2-206C.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-205C SOP | 1600 | 0 | NaN | 1040 | NaN | 106 | KPa
PI-2-206D.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-205C SOP | 1600 | 0 | NaN | 1040 | NaN | 106 | KPa
PI-2-207A.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-207A SOP | 1600 | 0 | NaN | 1040 | NaN | 106 | KPa
PI-2-207B.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-207B SOP | 1600 | 0 | NaN | 1040 | NaN | 106 | KPa
PI-2-307A.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-307A SOP | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | 1150 | KPa
PI-2-307S.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-307S SOP | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | 1150 | KPa
PI-2-308A.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-308A SOP | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | 1200 | KPa
PI-2-308S.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-308S SOP | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | 1200 | KPa
PI-239.DACA |  | Pressure at AS-201B Inlet | 550 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-240.DACA |  | Pressure at AS-201B | 550 | 0 | 320 | 315 | NaN | NaN | KPa
PI-251.DACA |  | Pressure at MR-203B | 1400 | 0 | 410 | 400 | NaN | NaN | KPa
PI-251A.DACA |  | Pressure at MR-203B | 1400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPa
PI-255A.DACA |  | Ethylene B.L Pressure | 3000 | 0 | NaN | NaN | NaN | 1700 | KPa
PI-256A.DACA |  | Pressure at TP-202B Outlet | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-256B.DACA |  | Pressure at TP-202B Outlet | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-257.DACA |  | Pressure at AS-201B outlet | 1500 | 0 | NaN | 750 | NaN | 200 | KPa
PI-257B.DACA |  | Pressure at TP-202B Outlet | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-259B.DACA |  | Pressure at TP-207 outlet | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-260.DACA |  | Pressure at MR-203B Top Pressure | 1400 | 0 | 420 | 400 | NaN | NaN | kPa
PI-264.DACA |  | Pressure at AS-204 Outlet | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-265.DACA |  | Pressure at MS-206B Inlet | 1000 | 0 | NaN | 300 | NaN | 200 | kPa
PI-280.DACA |  | Oxygen Line Pressure to OVR from Ghani Gas | 1500 | 0 | NaN | 1000 | NaN | 750 | KPA
PI-3012.DACA |  | Pressure at AS-306 | 1500 | 0 | 730 | 600 | NaN | 385 | KPa
PI-301CA.DACA |  | Pressure at Inlet of HF-301C | 5000 | 0 | 3700 | 3500 | 1550 | 1600 | KPa
PI-303C-1.DACA |  | Furnace C Stack Pressure Indication | 211 | -211 | -1 | -2 | -7 | -6 | mmH2O
PI-303C-2.DACA |  | Furnace C Stack Pressure Indication | 211 | -211 | -1 | -2 | -7 | -6 | mmH2O
PI-3079.DACA |  | Pressure at AS-306 | 1500 | 0 | 730 | 600 | NaN | NaN | KPa
PI-3108.DACA |  | Pressure at TT-313 Outlet | 2000 | 0 | NaN | 585 | NaN | 385 | KPa
PI-3125.DACA |  | Pressure at TT-313 Inlet | 1880 | 0 | NaN | NaN | 550 | 600 | KPa
PI-3139.DACA |  | Pressure at AS-306 Outlet | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-313C.DACA |  | FURNACE-C TLE PT | 3500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPA
PI-314B.DACA |  | Pressure at MS-313A | 4000 | 0 | 2900 | 2850 | NaN | NaN | KPa
PI-315B.DACA |  | Pressure at MS-301B outlet | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-316A.DACA |  | Pressure at Outlet of TT-313A | 4000 | 0 | NaN | 2400 | NaN | NaN | KPa
PI-323.DACA |  | Pressure at Outlet of MS-313A | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-325.DACA |  | Pressure Outlet of MS-313C | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-328B.DACA |  | TT307B shell side pressure | 1000 | 0 | 670 | 645 | 50 | 395 | KPa
PI-3301C.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-304C SOP | 4000 | 0 | NaN | 2000 | NaN | 0 | KPa
PI-3301R.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-304R SOP | 4000 | 0 | NaN | 2000 | NaN | 0 | KPa
PI-3302C.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-305C SOP | 5000 | 0 | NaN | 2000 | NaN | NaN | KPa
PI-3302R.DACA |  | Pressure Transmitter at PP-305R SOP | 5000 | 0 | NaN | 2000 | NaN | 0 | KPa
PI-334B.DACA |  | Pressure at MS-313C | 4000 | 0 | 2900 | 2800 | NaN | NaN | KPa
PI-335A.DACA |  | Pressure Outlet of TT-313C | 4000 | 0 | NaN | 1863.26 | NaN | NaN | KPa
PI-350B.DACA |  | Pressure indication of NG supply line to HF-301C | 600 | 0 | NaN | 450 | NaN | NaN | KPa
PI-391.DACA |  | Pressure Transmitter at MS-301B Outler | 4300 | 0 | NaN | 2589 | NaN | NaN | KPa
PI-407AA.DACA |  | Pressure at GS-407AA | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-407AB.DACA |  | Pressure at GS-407AB | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-407BA.DACA |  | Pressure at GS-407BA | 800 | 0 | NaN | 520 | NaN | 53 | KPa
PI-407BB.DACA |  | Pressure at GS-407BB | 800 | 0 | NaN | 520 | NaN | 53 | KPa
PI-407CA.DACA |  | Pressure at GS-407CA | 5500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-407CB.DACA |  | Pressure at GS-407CB | 5500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-407DA.DACA |  | Pressure at GS-407DA | 5500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-407DB.DACA |  | Pressure at GS-407DB | 5500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PI-4152B.DACA |  | Pressure at AS-304C | 4000 | -70 | NaN | 2200 | NaN | 1600 | KPa
PI-4152B.DACA1 |  |  | 100 | 0 | NaN | 40 | NaN | NaN | KPa
PI-4213C.DACA |  | DBN CW Supply PRESSURE TRANSMITTER | 800 | 0 | NaN | NaN | 200 | 250 | KPa
PI-4228B.DACA |  | Pressure at MS-309C | 4000 | 0 | NaN | 2000 | NaN | 1600 | KPa
PI-4228B.DACA_1 |  | Level at MS-309C HP End | 3000 | 0 | NaN | 80 | NaN | 20 | Kpa
PI-4267C.DACA |  | Pressure at AS-305C | 3300 | 0 | NaN | 2000 | NaN | 1600 | KPa
PI-4270C.DACA |  | Pressure at AS-305B Outlet | 3300 | 0 | NaN | 2200 | NaN | 1600 | KPa
PI-4514B.DACA |  | Pressure Switch TT-310B Outlet | 3236.19 | 0 | NaN | 3236 | NaN | NaN | KPa
PI-4520B.DACA |  | Pressure at TT-310B Outlet | 3236.19 | 0 | NaN | 2400 | NaN | 1600 | KPa
PI-4810B.DACA |  | Pressure at TT-310B Inlet | 3300 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIA_327.DACA |  | Pressure in VCL Reflux Drum, MS-304 | 1000 | 0 | NaN | 550 | 5 | 345 | KPaG
PIA_331_1.DACA |  | VCL Column Sump Pressure | 1000 | 0 | 690 | 600 | NaN | NaN | KPaG
PIA_514.DACA |  | Pressure exit vapor stream from TT-351 | 800 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
PIC_1_44.DACA |  | From TT-104 to MS-111 | 2000 | 0 | 1015 | 500 | NaN | NaN | KPa
PIC_1_44.PIDA |  | From TT-104 to MS-111 | 2000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_101.DACA |  | C2H4 to MR-102A | 2000 | 0 | 1250 | 1000 | NaN | 500 | KPa
PIC_101.PIDA |  | C2H4 to MR-102A | 2000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_102.DACA |  | DC. Reators Overhead | 1000 | 0 | NaN | 200 | NaN | 100 | KPa
PIC_102.PIDA |  | DC. Reators Overhead | 1000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_103.DACA |  | N2 to TT-101A | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | 200 | KPa
PIC_103.PIDA |  | N2 to TT-101A | 1600 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_109.DACA |  | Ms-109 To Crude EDC Tank | 1600 | 0 | 350 | 250 | NaN | 90 | KPa
PIC_109.PIDA |  | Ms-109 To Crude EDC Tank | 1600 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_202.DACA |  | Pressure of HCL upstream FV-202 | 1380 | 0 | NaN | 774.84 | 500 | 625 | KPa
PIC_202.PIDA |  | Pressure of HCL upstream FV-202 | 1380 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_203.DACA |  | Air pressure at discharge of compressor | 1000 | 0 | 540 | 530 | 450 | 475 | KPa
PIC_203.PIDA |  | Air pressure at discharge of compressor | 1000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | 15 | 15
PIC_211.DACA |  | Pressure control of steam drum MS-204 | 2500 | 0 | NaN | 1900 | NaN | 920 | KPa
PIC_211.PIDA |  | Pressure control of steam drum MS-204 | 2500 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_228.DACA |  | Pressure of vent gas ex MS-206 | 500 | 0 | NaN | 350 | NaN | NaN | KPa
PIC_228.PIDA |  | Pressure of vent gas ex MS-206 | 500 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_242.DACA |  | Pressure of ehtylene to oxy | 1379 | 0 | NaN | NaN | 450 | 525 | KPa
PIC_242.PIDA |  | Pressure of ehtylene to oxy | 1379 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_300.DACA |  | MS-312 Pressure | 1000 | 0 | 950 | 920 | NaN | 482 | KPaG
PIC_300.PIDA |  |  | 1000 | 0 |  |  |  |  | KPag | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_312A.DACA |  | NG supply to Furnace A | 600 | 0 | 310 | 305 | NaN | 110 | KPaG
PIC_312A.PIDA |  | NG supply to Furnace A | 600 | 0 |  |  |  |  | KPaG | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_312B.DACA |  | NG supply pressure to HF-301B | 600 | 0 | 310 | 305 | NaN | 140 | KPaG
PIC_312B.PIDA |  | PIC From Natural Gas Supply to Matrix 6-G | 600 | 0 |  |  |  |  | KPaG | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_315.DACA |  | Pressure of process fluid ex tubeside of TT-303 | 2172 | 0 | NaN | 1850 | NaN | 1450 | KPaG
PIC_315.PIDA |  | HCl Column Vapor Feed Pressure | 2172 | 0 |  |  |  |  | KPAG | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_318.DACA |  | Pressure of vapour in vessel MS-302 | 1700 | 0 | NaN | 1310 | 75 | 500 | KPaG
PIC_318.PIDA |  | Pressure of vapour in vessel MS-302 | 1700 | 0 |  |  |  |  | KPaG | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_318B.DACA |  | Pressure of vapour in vessel MS-302 | 1700 | 0 | NaN | 1310 | 75 | 500 | KPaG
PIC_318B.PIDA |  | Pressure of vapour in vessel MS-302 | 1700 | 0 |  |  |  |  | KPaG | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_328.DACA |  | Pressure in shell of VCL condenser TT-307 | 1000 | 0 | 670 | 645 | 50 | 395 | KPaG
PIC_328.PIDA |  | Pressure in shell of VCL condenser TT-307 | 1000 | 0 |  |  |  |  | KPAG | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_351A.DACA |  | Fuel gas pressure to furnace A | 600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
PIC_351A.PIDA |  | Fuel gas pressure to furnace A | 600 | 0 |  |  |  |  | #N/A | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_351B.DACA |  | Fuel gas pressure to furnace B | 600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
PIC_351B.PIDA |  | Fuel gas pressure to furnace B | 600 | 0 |  |  |  |  | #N/A | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_361.DACA |  | From PP-303C to AS-301 | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
PIC_403.DACA |  | Pressure to PP-412A/B suction/DCS | 150 | -100 | 60 | 58 | NaN | NaN | KPa
PIC_403.PIDA |  | Pressure to PP-412A/B suction/DCS | 150 | -100 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_404.DACA |  | AS-401 overhead pressure indication/DCS | 150 | -100 | 130 | 110 | 9 | 15 | KPa
PIC_404.PIDA |  | AS-401 overhead pressure Control | 150 | -100 |  |  |  |  | Kpa | 15 | NaN | NaN | NaN
PIC_410.DACA |  | Pressure from TT-408 to PP324E/DCS | 100 | 0 | NaN | 40 | NaN | 10 | KPa
PIC_410.PIDA |  | Pressure from TT-408 to PP324E/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_414.DACA |  | Vaccum Column top Pressure | 120 | -80 | 30 | 10 | NaN | NaN | KPa
PIC_414.PIDA |  | Vaccum Column top Pressure | 120 | -80 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_414B.DACA |  | AS-404B Overhead Pressure | 120 | -80 | 30 | 10 | NaN | NaN | KPa
PIC_414B.PIDA |  | Vaccum Column top Pressure | 120 | -80 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_422C.DACA |  | PP-422B Suction Pressure | 0 | -100 | -10 | -30 | NaN | NaN | KPa
PIC_422C.PIDA |  | Vaccum Column top Pressure | 0 | -100 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_4409A.DACA |  | MS-450 REFLUX DRUM PRESSURE | 400 | 0 | NaN | 140 | NaN | 25 | Kpag
PIC_4409A.PIDA |  | MS-450 REFLUX DRUM PRESSURE | 400 | 0 |  |  |  |  | Kpag | 8 | NaN | NaN | NaN
PIC_4409B.DACA |  | MS-450 REFLUX DRUM PRESSURE | 400 | 0 | NaN | 140 | NaN | 25 | Kpag
PIC_4409B.PIDA |  | MS-450 REFLUX DRUM PRESSURE | 400 | 0 |  |  |  |  | Kpag | 52 | NaN | NaN | NaN
PIC_4435.DACA |  | TT-454 REFRIGERANT PRESSURE | 2000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PIC_4435.PIDA |  | TT-454 REFRIGERANT PRESSURE | 2000 | 0 |  |  |  |  | Kpag | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_4468.DACA |  | PC-451 DISCH PRESSURE | 1000 | 0 | NaN | 800 | NaN | 480 | Kpag
PIC_4468.PIDA |  | PC-451 DISCH PRESSURE | 1000 | 0 |  |  |  |  | Kpag | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_4469.DACA |  | SUCT HTDC VENT GAS COMPR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PIC_4469.PIDA |  | SUCT HTDC VENT GAS COMPR | 100 | 0 |  |  |  |  | Kpag | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_4470.DACA |  | PC-451 SUCTION PRESSURE | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Kpag
PIC_4470.PIDA |  | PC-451 SUCTION PRESSURE | 100 | 0 |  |  |  |  | Kpag | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_4932.DACA |  | MS-493 ERH KO DRUM PRESSURE | 50 | 0 | NaN | 40 | NaN | NaN | Kpag
PIC_4932.PIDA |  | MS-493 ERH KO DRUM PRESSURE | 50 | 0 |  |  |  |  | Kpag | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_4941.DACA |  | MS-494 SLURP DRUM PRESSURE | 200 | 0 | NaN | 20 | NaN | NaN | Kpag
PIC_4941.PIDA |  | MS-494 SLURP DRUM PRESSURE | 200 | 0 |  |  |  |  | Kpag | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_501.DACA |  | Low Pressure Steam Header | 1600 | 0 | NaN | 1000 | NaN | 650 | KPa
PIC_501.PIDA |  | Low Pressure Steam Header | 1600 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_523.DACA |  | HP Condensate from PP-506 | 1600 | 0 | NaN | 850 | NaN | 175 | KPa
PIC_523.PIDA |  | HP Condensate from PP-506 | 1600 | 0 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_5820.DACA |  | PC-820 pressure | 120 | -20 | NaN | 15 | NaN | 0.2 | KPaG
PIC_5820.PIDA |  | PC-820 pressure | 120 | -20 |  |  |  |  | KpaG | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_590.DACA |  | MS-590 Pressure | 400 | 0 | NaN | 175 | NaN | NaN | KPa
PIC_590.PIDA |  | MS-590 Pressure | 400 | 0 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_620.DACA |  | EDC Storage Tank T-80C Pressure Control | 5 | -5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | KPa
PIC_620.PIDA |  | EDC Storage Tank T-80C Pressure Control | 5 | -5 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_7001.DACA |  | Ethlene Supply | 2500 | 0 | 1400 | 1350 | 700 | 800 | KPa
PIC_7001.PIDA |  | Ethlene Supply | 2500 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_701.DACA |  | MF-701A Pressure Control | 5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | KPa
PIC_701.PIDA |  | MF-701A Pressure Control | 5 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_701B.DACA |  | MF-701B Pressure Control | 5 | -1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | KPa
PIC_701B.PIDA |  | MF-701B Pressure Control | 5 | -1.5 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_706.DACA |  | VCl Vent to MS-906 A/B Pressure Control | 1000 | 0 | NaN | 400 | NaN | 40 | KPa
PIC_706.PIDA |  | VCl Vent to MS-906 A/B Pressure Control | 1000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_716.DACA |  | To MS-903 A/B Pressure | 150 | 0 | NaN | 125 | NaN | NaN | KPa
PIC_716.PIDA |  | To MS-903 A/B Pressure | 150 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_901_1.DACA |  | Pressure of WGW from MS-916 outlet control | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPaG
PIC_901_1.PIDA |  | Pressure of WGW from MS-916 outlet control | 1000 | 0 |  |  |  |  | KPAG | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_911.DACA |  | LTC vents to Cold Vent | 300 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIC_911.PIDA |  | LTC vents to Cold Vent | 300 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_927.DACA |  | Combustion Air of B-913B to HF-908B | 25 | 0 | NaN | NaN | 8 | 9 | KPa
PIC_927.PIDA |  | Combustion Air of B-913B to HF-908B | 25 | 0 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_944.DACA |  | Incinerator B Steam Drum Pressure | 1500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIC_944.PIDA |  | Incinerator B Steam Drum Pressure | 1500 | 0 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_958.DACA |  | Incinerator A Combustion Air Pressure | 26.5 | 0 | NaN | NaN | 8 | 9 | kPa
PIC_958.DACA1 |  | Incinerator A Blower Speed | 285 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | RPM
PIC_958.PIDA |  | Incinerator A Combustion Air Pressure | 26.5 | 0 |  |  |  |  | kPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_9660.DACA |  | Vent to Incinerator pressure control | 120 | -60 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIC_9660.DACA_1 |  | Vent to Incinerator pressure control | 120 | -60 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIC_9660.DACA_2 |  | Vent to Incinerator pressure control | 120 | -60 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIC_9660.PIDA |  | Vent to Incinerator pressure control | 120 | -60 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_9661.DACA |  | EDC Vent to Incinerator Pressure | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIC_9661.PIDA |  | EDC Vent to Incinerator Pressure | 150 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_9664.DACA |  | Dry EDC Storage Tank T-80B Pressure Control | 5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | KPa
PIC_9664.PIDA |  | Dry EDC Storage Tank T-80B Pressure Control | 5 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC_994.DACA |  | Incinerator A Steam drum Pressure | 1500 | 0 | NaN | 1100 | NaN | 800 | KPa
PIC_994.PIDA |  | Incinerator A Steam drum Pressure | 1500 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-228B.DACA |  | Pressure Control at TT-207B Outlet | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIC-228B.PIDA |  | Pressure Control at TT-207B Outlet | 1000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-255.DACA |  | Pressure Control at TP202B Inlet | 1590 | 0 | 1300 | 1280 | NaN | NaN | KPa
PIC-255.PIDA |  | Pressure Control at TP202B Inlet | 1590 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-256.DACA |  | Pressure Control at MS-204B Outlet | 2000 | 0 | NaN | 1900 | NaN | 920 | KPa
PIC-256.PIDA |  | (600-DSH-002) DOWNSTREAM PRESSURE CONTROL | 2000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-257.DACA |  | Pressure Control at TP-204B Inlet | 1500 | 0 | NaN | 750 | NaN | 200 | KPa
PIC-257.PIDA |  | Pressure Control at TP-204B Inlet | 1500 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-258.DACA |  | Pressure Control at TP-201 | 1500 | 0 | NaN | 950 | NaN | 500 | KPa
PIC-258.PIDA |  | Pressure Control at TP-201 | 1500 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-259.DACA |  | MB-202B Hopper Pressure | 1880 | -60 | 550 | 500 | NaN | 200 | KPa
PIC-259.PIDA |  | MB-202B Hopper Pressure | 1880 | -60 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-261.DACA |  | Pressure Control Valve at Outlet of MS-207 | 1500 | 0 | NaN | 340 | NaN | 240 | KPa
PIC-261.PIDA |  | Pressure Control Valve at Outlet of MS-207 | 1500 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-266.DACA |  | Pressure Control at TT-207B Outlet | 1000 | 0 | NaN | 400 | NaN | 300 | KPa
PIC-266.PIDA |  | Pressure Control at TT-207B Outlet | 1000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-3003.DACA |  | Pressure Control at Condenser TT-313 Inlet line | 1500 | 0 | NaN | 585 | NaN | 385 | KPa
PIC-3003.PIDA |  | Pressure Control at Condenser TT-313 Inlet line | 1500 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-312C.DACA |  | Pressure indication of NG inlet at HF-301C | 600 | 0 | 310 | 305 | NaN | 110 | KPaG
PIC-312C.PIDA |  | PIC-312C - NG supply to Furnace C | 600 | 0 |  |  |  |  | KPaG | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-313B.DACA |  | NEW TLE STEAM LETDOWN PRESSURE | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIC-313B.PIDA |  | Steam Letdown Station at new TLE | 4000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-314A.DACA |  | Pressure Control at outlet of MS-313A | 4000 | 0 | 2800 | 2200 | NaN | 1600 | KPa
PIC-314A.PIDA |  | Pressure Control at outlet of MS-313A | 40 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-314B.DACA |  | Pressure Control at outlet of MS-313A | 4000 | 0 | 2800 | 2200 | NaN | 1600 | KPa
PIC-314B.PIDA |  | Pressure Blow out at outlet of MS-313A | 40 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-314B.PIDA-OP
PIC-334.DACA |  | Pressure Control at outlet of MS-313A | 4000 | 0 | 2800 | 2200 | 150 | 1600 | KPa
PIC-334.PIDA |  | Pressure Control at outlet of MS-313C | 4000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-334B.DACA |  | Pressure Control at outlet of MS-313C | 4000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PIC-334B.PIDA |  | VENT Pressure Control at outlet of MS-313C | 4000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-4224B.DACA |  | Pressure at AS-304C | 4000 | 0 | NaN | 2000 | NaN | 1600 | KPa
PIC-4224B.PIDA |  | Pressure at AS-304C | 4000 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PIC-591.DACA |  | Pressure Control at MS 590B | 200 | 0 | 180 | 150 | NaN | 10 | KPa
PIC-591.PIDA |  | Pressure Control at MS 590B | 200 | 0 |  |  |  |  | KPa | NaN | NaN | NaN | NaN
PICA_MF801_1.DACA |  | MF-801 Vent sealing nitrogen/DCS | 100 | 0 | 75 | 30 | 2 | 5 | KPa
PICA_MF801_1.PIDA |  | MF-801 Vent sealing nitrogen/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PICA_MS801_1.DACA |  | MS-801 and TT-801 vent pressure | 600 | 0 | 70 | 30 | NaN | 5 | KPa
PICA_MS801_1.PIDA |  | MS-801 and TT-801 vent pressure | 100 | 0 |  |  |  |  | Kpa | NaN | NaN | NaN | NaN
PP_302A_amps.DACA |  | PP_302A current | 16.1 | 0 | NaN | 15 | NaN | 11 | Amps
PP_302A_amps.DACA_1 |  | PP_302B current | 16.1 | 0 | NaN | 15 | NaN | 11 | Amps
PP_302A_RPM.DACA |  | RPM of PP_302A | 3600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
PP_302B_RPM.DACA |  |  | 3600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
PP_401ARPM.DACA |  | PP_401A RPM | 3550 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | RPM
PP_401AVFD.DACA |  | Level in sump of column AS-401/DCS | 100 | 0 | NaN | 85 | 10 | 30 | %
PP_401AVFD.PIDA |  | Level in sump of column AS-401/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
PP_402ARPM.DACA |  | PP-402A RPM | 3600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | RPM
PP_402AVFD.DACA |  | Level indication in Heads Reflux Tank MS-408/DCS | 100 | 0 | NaN | 85 | 35 | 40 | %
PP_402AVFD.PIDA |  | Level indication in Heads Reflux Tank MS-401/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
PP_404ARPM.DACA |  | PP_404RPM | 3600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | RPM
PP_404AVFD.DACA |  | MS-402 Level/DCS | 100 | 0 | NaN | 70 | 20 | 30 | %
PP_404AVFD.PIDA |  | Pressure of combustion air outlet | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
PP_407A_amps.DACA |  | PP_407A current | 264 | 0 | 220 | 215 | 110 | 125 | Amps
PP_407A_RPM.DACA |  |  | 3600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
PP_407B_amps.DACA |  | PP_407B current | 258 | 0 | 215 | 210 | 110 | 125 | Amps
PP_407B_RPM.DACA |  |  | 3600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
PP_407E_RPM.DACA |  |  | 3600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
PP_409B_amps.DACA |  | PP_409B current | 23 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amps
PP_415B_amps.DACA |  | PP_415B current | 32 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amps
PP_422B_amps.DACA |  | PP_422B current | 46.5 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amps
PP_450A.DACA |  | PP-450A CURRENT | 13.5 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_450B.DACA |  | PP-451B CURRENT | 13.5 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_451A.DACA |  | PP-451A CURRENT | 52.2 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_451B.DACA |  | PP-451B CURRENT | 52.2 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_452A.DACA |  | PP-452A CURRENT | 94.6 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_452B.DACA |  | PP-452B CURRENT | 94.6 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_453A.DACA |  | PP-453A CURRENT | 52.2 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_453B.DACA |  | PP-453B CURRENT | 52.2 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_460E.DACA |  | PP-460E CURRENT | 20.5 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_460F.DACA |  | PP-460F CURRENT | 20.5 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_462.DACA |  | PP-462 CURRENT | 19.6 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | AMP
PP_PI302A.DACA |  | Pressure of N2 on PP-302A seal oil pot | 3000 | 0 | NaN | 1600 | 1000 | 1100 | KPa
PP_PI302A.DACA_1 |  | Nitrogen pressure DP of PP_302A | 500 | 0 | NaN | 250 | NaN | 150
PP_PI302B.DACA |  | Pressure of N2 on PP-302B seal oil pot | 3000 | 0 | NaN | 1600 | 1000 | 1100 | KPa
PP_PI302B.DACA_1 |  | Nitogen Pressure DP of PP_302B | 500 | 0 | NaN | 250 | NaN | 150
PP201A.DACA |  | PT-31 PC-201 lube oil pressure (B) | 650 | 0 | NaN | NaN | NaN | 170 | KPA
PP201A.DACA_1 |  | PT-32 PC-201 lube oil pressure (B) | 650 | 0 | NaN | NaN | NaN | 170 | KPA
PP201B.DACA |  | PT-31 PC-201 lube oil pressure (B) | 650 | 0 | NaN | NaN | NaN | 170 | KPA
PP201B.DACA_1 |  | PT-32 PC-201 lube oil | 650 | 0 | NaN | NaN | NaN | 170 | KPA
PP-202C.DACA |  | PP-202C AMPERE INDICATION | 53.6 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amp
PP-202D.DACA |  | PP-202C AMPERE INDICATION | 53.6 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amp
PP-206C.DACA |  | PP-206C AMPERE INDICATION | 32 | 0 | NaN | 27.2 | NaN | NaN | Amp
PP-206D.DACA |  | PP-206D AMPERE INDICATION | 32 | 0 | NaN | 27.2 | NaN | NaN | Amp
PP-207A.DACA |  | PP-207A AMPERE INDICATION | 14.6 | 0 | NaN | 12.325 | NaN | NaN | Amp
PP-207B.DACA |  | PP-207A AMPERE INDICATION | 14.6 | 0 | NaN | 12.325 | NaN | NaN | Amp
PP302A_PR.DACA |  | PP-302A PRESSURE | 3000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PP302B.DACA |  |  | 3000 | 0 | NaN | NaN | 1650 | 2000
PP304A.DACA |  | PP-304A Ampere Indication | 100 | 0 | 50 | 48 | NaN | NaN | Amps
PP304B.DACA |  | PP-304B Ampere Indication | 100 | 0 | 50 | 48 | NaN | NaN | Amps
PP-304C.DACA |  | PP-305R AMPERE INDICATION | 49.2 | 0 | 6.1 | 5.5 | NaN | NaN | Amp
PP-304R.DACA |  | PP-305R AMPERE INDICATION | 49.2 | 0 | 6.1 | 5.5 | NaN | NaN | Amp
PP304S.DACA |  | PP-304S Ampere Indication | 100 | 0 | 50 | 48 | NaN | NaN | Amps
PP304T.DACA |  | PP-304T Ampere Indication | 75 | 0 | 50 | 48 | NaN | NaN | Amps
PP305A.DACA |  | PP-305A Ampere Indication | 25 | 0 | 13.5 | 13 | NaN | NaN | Amps
PP305B.DACA |  | PP-305B Ampere Indication | 25 | 0 | 13.5 | 13 | NaN | NaN | Amps
PP-305C.DACA |  | PP-305C AMPERE INDICATION | 27.1 | 0 | 2.7 | 2 | NaN | NaN | Amp
PP-305R.DACA |  | PP-305R AMPERE INDICATION | 27.1 | 0 | 2.7 | 2 | NaN | NaN | Amp
PP305S.DACA |  | PP-305S Ampere Indication | 25 | 0 | 13.5 | 13 | NaN | NaN | Amps
PP305T.DACA |  | PP-305T Ampere Indication | 85 | 0 | 13.5 | 13 | NaN | NaN | Amps
PP306A.DACA |  | PP-306A Ampere Indication | 46.4 | 0 | 42 | 40 | NaN | NaN | Amps
PP306B.DACA |  | PP-306B Ampere Indication | 46.4 | 0 | 42 | 40 | NaN | NaN | Amps
PP-307A.DACA |  | PP-307A AMPERE INDICATION | 79.6 | 0 | 13.6 | 12 | NaN | NaN | Amp
PP-307S.DACA |  | PP-207A AMPERE INDICATION | 90 | 0 | 13.6 | 12 | NaN | NaN | Amp
PP-308A.DACA |  | PP-305R AMPERE INDICATION | 64.2 | 0 | 11.2 | 10.5 | NaN | NaN | Amp
PP-308S.DACA |  | PP-305R AMPERE INDICATION | 64.2 | 0 | 11.2 | 10.5 | NaN | NaN | Amp
PP-309A.DACA |  | PP-305R AMPERE INDICATION | 11.8 | 0 | 1.2 | 1 | NaN | NaN | Amp
PP-309S.DACA |  | PP-305R AMPERE INDICATION | 11.8 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amp
PP-407C.DACA |  | PP-407C AMPERE INDICATION | 189 | 0 | 31.2 | 28 | NaN | NaN | Amp
PP-407D.DACA |  | Flow at PP-407 A/B Circuit | 189 | 0 | 31.2 | 28 | NaN | NaN | Amp
PP407E_Amps.DACA |  | PP407E_Amps | 264 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amps
PP-506C.DACA |  | PP-506C AMPERE INDICATION | 32 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amp
PP-506D.DACA |  | PP-506D AMPERE INDICATION | 40 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | Amp
PP-590C.DACA |  | PP-590C AMPERE INDICATION | 78.3 | 0 | 13.6 | 12 | NaN | NaN | Amp
PP-590D.DACA |  | PP-590D AMPERE INDICATION | 78.3 | 0 | 13.6 | 12 | NaN | NaN | Amp
PSH_401.DACA |  | Head column sump pressure | 200 | 0 | 170 | 160 | NaN | NaN | KPa
PSH_402.DACA |  | AS-402 bottom pressure /DCS | 200 | 0 | 124 | 110 | NaN | NaN | KPa
PSH_403.DACA |  | AS-403 bottom Pressure /DCS | 200 | 0 | 124 | 110 | NaN | NaN | KPa
PSH_404.DACA |  | AS-404 bottom tray Pressure /DCS | 100 | -80 | 70 | 40 | NaN | NaN | KPa
PSH_404B.DACA |  | AS-404B Bottom Tray Pressure /DCS | 100 | -80 | 70 | 40 | NaN | NaN | KPa
PSH_443_2.DACA |  | MF-613 Vent pressure/DCS | 600 | 0 | 250 | 220 | 30 | 50 | KPa
PSL_443_1.DACA |  | MF-613 Vent pressure | 600 | 0 | 250 | 220 | NaN | 90 | KPa
PT_301BT.DACA |  | Furace B Convection Section PT | 3500 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
PT_313C.DACA |  | Furnace C TLE N2 Pressure | 3500 | 0 | NaN | 20 | NaN | NaN | KPa
PT_523A.DACA |  | Condensate Header PT upstream of PIC523 | 1531 | 0 | NaN | NaN | 200 | 250 | KPa
PT_A1.DACA |  | PT_A1 INC_A Chamb press | 50000 | 0 | 20000 | 10000 | NaN | NaN | Pa
PT_B1.DACA |  | PT_B INC_B Chamb press | 50000 | 0 | 8000 | 6000 | NaN | NaN | Pa
PT-202-N2.DACA |  | PC-202 N2 LINE PT | 2000 | 0 | NaN | NaN | 800 | 1000 | KPA
PV_4409A.PIDA |  | PIC-4409A LOOP | 400 | 0 |  |  |  |  | Kpag | 52 | NaN | NaN | NaN
PV_4409B.PIDA |  | PIC-4409B LOOP | 400 | 0 |  |  |  |  | Kpag | 52 | NaN | NaN | NaN
Ratio.DACA |  | FT203C & FT203 Difference | 7500 | 0 | NaN | 1200 | NaN | 200 | kg/hr
REMCASA.DACA |  | Flow measurement of ethylene | 7500 | 0 | NaN | 6800 | NaN | 2400 | Kg/hr
REMCASA.PIDA |  | Flow measurement of ethylene | 7500 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
SOP_PP304A.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Reflux Pump PP-304A SOP | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
SOP_PP304B.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Reflux Pump PP-304B SOP | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
SOP_PP304S.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Reflux Pump PP-304S SOP | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
SOP_PP304T.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Reflux Pump PP-304T SOP | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
SOP_PP305A.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Recirculation Pump PP-305A SOP | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
SOP_PP305B.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Recirculation Pump PP-305B SOP | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
SOP_PP305S.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Recirculation Pump PP-305S SOP | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
SOP_PP305T.DACA |  | Pressure Indication of Quench Scrubber Recirculation Pump PP-305T SOP | 5000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
SOP_PP306A.DACA |  | Pressure Indication of EDC Transfer Pump PP306A SOP | 1600 | 0 | NaN | 1200 | NaN | 600 | kPaG
SOP_PP306B.DACA |  | Pressure Indication of EDC Transfer Pump PP306B SOP | 1600 | 0 | NaN | 1200 | NaN | 600 | kPaG
SOP_PP610A.DACA |  | Pressure Indication of PP-610A SOP | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
SOP_PP610B.DACA |  | Pressure Indication of PP-610B SOP | 1600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kPaG
T20.DACA |  | AS-801 sump | 200 | 0 | NaN | 135 | 95 | 104 | *C
T20.PIDA |  | Level in Condensate KO Pot MS-307 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
T30.DACA |  | AS-801 sump | 200 | 0 | NaN | 135 | 95 | 104 | *C
T30.PIDA |  | Level in Condensate KO Pot MS-307 | 100 | 0 |  |  |  |  | % | NaN | NaN | NaN | NaN
TDI_4133.DACA |  | TEMPERATURE DIFFERENCE | 200 | 0 | NaN | 7 | NaN | NaN | °C
test.DATAACQA |  |  | 100 | 0 | NaN | 55 | NaN | NaN
test.PIDA |  |  | 50000 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
Test_AIC930.DACA |  | Test | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
Test_AIC930.PIDA_1 |  |  | 100 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
Test_AIC930.PIDA_2 |  |  | 200 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
test_fic_314.DATAACQA |  | VCL Reboiler steam flow | 17605 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
Test_FV204.PIDA |  | Total flow of air at compressor discharge | 23292 | 0 |  |  |  |  | Kg/Hr | NaN | NaN | NaN | NaN
test_HB.DATAACQA |  |  | 100 | 0 | 70 | 50 | NaN | NaN
test_HB.PIDA |  | Temp Control of Quench Scrubber B Overhead Condenser Effluent | 400 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TEST_IO_1.DACA |  | test | 100 | 0 | 25 | 17 | 5 | 9 | KPa
Test_LT300C.DACA |  | Test_MS-302 LEVEL | 100 | 0 | NaN | 75 | 10 | 18 | %
Test_TI905A.DACA |  | HCL Tower Level of Incinerator B | 100 | 0 | 65 | 55 | 25.5 | 30 | %
Test_TI905A.DACA1 |  | Excess Oxygen of Incinerator B | 20 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
Test_TI905A.DACA2 |  | Excess Oxygen of Incinerator B | 20 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
Test_TI906A.DACA |  | Temperature indication of BSX-906A/DCS_test | 1704 | -17.8 | NaN | 150 | NaN | NaN | *C
testing_LT.DACA |  | Pressure Transmitter for PSL 3557 | 4000 | 0 | NaN | NaN | 2000 | 2100 | KPa
TI_1_1.DACA |  | Temperature of HCL gas ex shell of TT-303 | 60 | -40 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_100.DACA |  | Temperature top of AS-302 | 150 | -30 | 25 | 0 | -27.5 | -27 | *C
TI_1_101.DACA |  | Temperature of MS-302 inventory | 100 | -40 | 25 | 0 | -29.5 | -28.8 | *C
TI_1_102.DACA |  | Bottom Temperature of MS-302 | 100 | -40 | 25 | 0 | -29.5 | -28.8 | *C
TI_1_103.DACA |  | Column sump temperature | 200 | 0 | 180 | 160 | 10 | 145 | *C
TI_1_104.DACA |  | Temperature tray #5 | 200 | 0 | NaN | 155 | NaN | 70 | *C
TI_1_105.DACA |  | Temperature tray #9 | 200 | 0 | NaN | 145 | NaN | NaN | *C
TI_1_106.DACA |  | Temperature tray #50 | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_107.DACA |  | Temperature tray #84 | 200 | 0 | NaN | 44 | NaN | NaN | *C
TI_1_108.DACA |  | Temperature tray #90 (top) | 200 | 0 | NaN | 44 | NaN | NaN | *C
TI_1_11.DACA |  | Oxy bed temperature at 9.9 M level | 400 | 0 | NaN | 245 | NaN | NaN | *C
TI_1_110.DACA |  | Temp of MS-304 | 100 | 0 | 80 | 60 | 10 | 15 | *C
TI_1_111.DACA |  | temperature tray #30 (approx.) | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_112.DACA |  | Temperature tray #65 (approx.) | 200 | 0 | NaN | 44 | NaN | NaN | *C
TI_1_114.DACA |  | Temperature From TT-411 to Hi-boil recycle/DCS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_115.DACA |  | DCS Temperature Indication/DCS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_116.DACA |  | Temperature tray #16/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_116B.DACA |  | AS404B Tray # 10 Temperature | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_117.DACA |  | Overhead vapour temperature/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_117B.DACA |  | AS404B Tray # 14 Temperature | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_118.DACA |  | Temperature overhead vapour/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_119.DACA |  | Temperature tray #5/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_12.DACA |  | Bed temperature of Oxy at 13.3M level | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_120.DACA |  | Temperature tray #15/DCS | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_13.DACA |  | Oxy Reactor Temperature (in dilute phase) | 400 | 0 | NaN | 245 | NaN | NaN | *C
TI_1_2.DACA |  | Hydrogentator catalyst bed temps | 200 | 0 | NaN | 175 | NaN | 140 | *C
TI_1_20.DACA |  | Outlet temperature from condenser TT-206 | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_21.DACA |  | Temperature vapour ex MS-205 | 150 | 0 | 110 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_1_23.DACA |  | Temperature vapour ex MS-206 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_24.DACA |  | Temperature in base of absorber AS-202 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_28.DACA |  | Temperature of solvent feed to AS-202 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_3.DACA |  | Temp ex hydrogenator | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_301A.DACA |  | Furnace Feed Pre-Heater Temperature | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_301A.PIDA |  | Temperature Control for TI_1_301A FFPH | 200 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TI_1_31.DACA |  | Temperature in sump of column AS-203 | 250 | 0 | NaN | 140 | NaN | 110 | *C
TI_1_32.DACA |  | Temperature on tray #5 | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_33.DACA |  | Temperature on tray #11 | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_35.DACA |  | Temperature on tray #15 | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_36.DACA |  | Temperature of exit vapour from AS-203 | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_41.DACA |  | C12 From MS-108 Temperature | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_42.DACA |  | C12 From MS-108 Temperature | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_43.DACA |  | MS-108 Bottom Temperature | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 34 | *C
TI_1_47.DACA |  | C2H4 to TT-101A Temperature | 200 | 0 | NaN | 65 | NaN | 35 | *C
TI_1_48.DACA |  | C2H4 to TT-101B Temperature | 150 | 0 | NaN | 65 | NaN | 35 | *C
TI_1_49.DACA |  | TT-101A Temperature | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_54.DACA |  | Column sump temperature indication/DCS | 200 | 0 | 125 | 120 | 10 | 105 | *C
TI_1_55.DACA |  | Temperature indication of tray #9/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_56.DACA |  | Temperature indication of tray #35/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | 74 | *C
TI_1_57.DACA |  | Temperature indication of tray #25/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_58.DACA |  | Temperature indication of overhead vapour/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_59.DACA |  | Temperature indication of MS-401 liquid/DCS | 150 | 0 | NaN | 90 | NaN | 39.5 | *C
TI_1_6.DACA |  | Bed temperature - reaction zone | 400 | 0 | NaN | 255 | NaN | NaN | *C
TI_1_60.DACA |  | Temperature indication of tray #12/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | 77 | *C
TI_1_61.DACA |  | Temperature indication of tray #46/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_62.DACA |  | Temperature indication of tray #60/DCS | 150 | 0 | NaN | 110 | NaN | NaN | *C
TI_1_63.DACA |  | Column sump temperature/DCS | 150 | 0 | 130 | 110 | 10 | 88 | *C
TI_1_64.DACA |  | Temperature tray #33/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_65.DACA |  | Temperature tray #65 (top)/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_66.DACA |  | MS-402 Temperature/DCS | 100 | 0 | 80 | 75 | 10 | 20 | *C
TI_1_69.DACA |  | Temperature tray #10/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_7.DACA |  | Below grid temperature | 400 | 0 | NaN | 243 | NaN | NaN | *C
TI_1_70.DACA |  | Temperature tray #30 (top)/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_71.DACA |  | Temperature of liquid in MS-406/DCS | 100 | 0 | NaN | 88 | NaN | 50 | *C
TI_1_72.DACA |  | Direct RX Vent to Inc./ Vent Temperature | 80 | -25 | NaN | 15 | NaN | NaN | *C
TI_1_74.DACA |  | Temperature tray #11/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_74B.DACA |  | AS404B Tray # 11 Temperature | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_75.DACA |  | Temperature tray #20 (top)/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_75B.DACA |  | AS404B Tray # 20 Temperature | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_76.DACA |  | MS-404 Temperature/DCS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_76B.DACA |  | MS-404B Temperature | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_78.DACA |  | MS-403,Temperature indication/DCS | 100 | 0 | 85 | 83 | 10 | 20 | *C
TI_1_79.DACA |  | Temperature tray #20/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_8.DACA |  | xy bed temperature at 1.85M level | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | 200 | *C
TI_1_80.DACA |  | Temperature tray #50/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_81.DACA |  | Temperature tray #59/DCS | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_82.DACA |  | Temperature in sump of column AS-301A | 250 | 0 | 130 | 125 | NaN | 85 | *C
TI_1_83.DACA |  | Temperature in TT-300A | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_88.DACA |  | Temperature in sump of column AS-301B | 250 | 0 | 130 | 125 | NaN | 85 | *C
TI_1_89.DACA |  | TT-300B Outlet | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_9.DACA |  | Oxy bed temperature at 4M level | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | 200 | *C
TI_1_90.DACA |  | AS-304A Top Temperature | 400 | 0 | NaN | 190 | NaN | NaN | *C
TI_1_90.DACA_1 |  | AS-304A Top Temperature | 400 | 0 | NaN | 190 | NaN | NaN | *C
TI_1_90.DACA_2 |  | AS-304A Top Temperature | 400 | 0 | NaN | 190 | NaN | NaN | *C
TI_1_92.DACA |  | Temperature of CVC EX. TT-303 | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_93.DACA |  | Column sump temperature | 150 | 0 | 120 | 112 | 50 | 98 | *C
TI_1_94.DACA |  | Temperature tray #10 | 150 | -30 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_95.DACA |  | Temperature tray #15 | 150 | -30 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_95.PIDA |  | Temperature tray #15 | 150 | -30 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TI_1_96.DACA |  | Temperature tray #21 | 150 | -30 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_97.DACA |  | Temperature tray #30 | 150 | -30 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_98.DACA |  | Temperature tray #38 | 150 | -30 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_1_99.DACA |  | Temperature tray #45 (top) | 150 | -30 | -5 | -10 | NaN | NaN | *C
TI_102.DACA |  | MS-108 Outlet Temperature | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | 25 | *C
TI_102A.DACA |  | TT-101A Temperature | 200 | 0 | 64 | 60 | NaN | 40 | *C
TI_102B.DACA |  | TT-101B Temperature | 200 | 0 | NaN | 63 | NaN | 40 | *C
TI_103A.DACA |  | C2H4 to TT-101A Temperature | 200 | 0 | NaN | 65 | NaN | NaN | *C
TI_103B.DACA |  | C2H4 to TT-101B Temperature | 200 | 0 | NaN | 65 | NaN | NaN | *C
TI_104_2.DACA |  | Temperature of LTC vents to Incinerator | 80 | -25 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_139A.DACA |  | C2H4 Temp to MR-102A | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_139B.DACA |  | C2H4 Temp to MR-102B | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_149.DACA |  | TT-101A Temperature | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_200_2.DACA |  | Temperature From PC-201 to MR-203 | 250 | 0 | NaN | 195 | NaN | 140 | *C
TI_200_2A.DACA |  | PC-201 Suction | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_200_2B.DACA |  | PC-201 Interstage Discharge | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_201_1.DACA |  | PC_201 Motor Winding Temp | 150 | 0 | 145 | 130 | NaN | NaN | *C
TI_201_2.DACA |  | PC_201 Motor Winding Temp | 150 | 0 | 145 | 130 | NaN | NaN | *C
TI_201_3.DACA |  | PC_201 Motor Winding Temp | 150 | 0 | 145 | 130 | NaN | NaN | *C
TI_201_6.DACA |  | PC201 Motor Winding RTD #6 | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_201_red.DACA_1 |  | PC-201 Bearing Temp 1 red | 150 | 0 | 145 | 125 | NaN | 40 | *C
TI_201_red.DACA_2 |  | PC-201 Bearing Temp 2 red | 150 | 0 | 145 | 125 | NaN | 40 | *C
TI_201_red.DACA_3 |  | PC-201 Bearing Temp 3 red | 150 | 0 | 145 | 125 | NaN | 40 | *C
TI_202T.DACA |  | HCl Temperature at TP-203 | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_203.DACA |  | Ethylene FM meter to TP204 | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_218.DACA |  | Temperature From GY-215 TP PC-201 | 200 | 0 | NaN | 55 | NaN | 20 | *C
TI_220.DACA |  | PC-201 oil system inlet temperature | 150 | 0 | NaN | 48 | NaN | NaN | *C
TI_223.DACA |  | Purge air temperature | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | 150 | *C
TI_223_1.DACA |  | TT-232 temperature | 80 | -20 | NaN | 8 | NaN | 1.5 | *C
TI_225.DACA |  | TT-206 Process Inlet Temp | 250 | 0 | NaN | 120 | NaN | 95 | *C
TI_226.DACA |  | Lean solvent temperature ex TT-211 tubeside | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_227.DACA |  | Rich solvent temperature ex TT-211 shellside | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_242.DACA |  | Temperature of PC-241 Discharge | 100 | 0 | NaN | 20 | NaN | NaN | *C
TI_243.DACA |  | Temperature of TT-242 Discharge | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | 145 | *C
TI_3_101.DACA |  | Fuel Gas Temperature compensation | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_132C.DACA |  | TT-307B CWS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_132D.DACA |  | TT-307 CWS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_133C.DACA |  | TT-307B CWR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_133D.DACA |  | TT-307 CWR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_234AA.DACA |  | HX-101 CWS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_234AB.DACA |  | HX-101B CWS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_234BA.DACA |  | HX-101 CWR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_234BB.DACA |  | HX-101B CWR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_234CA.DACA |  | HX-101 Process Inlet | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_234CB.DACA |  | HX-101B Process Inlet | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_234DA.DACA |  | HX-101 Process Outlet | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_3_234DB.DACA |  | HX-101B Process Outlet | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_301B.DACA |  | Temperature of radiant coil | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_302AA.DACA |  | TT-302A Process Inlet | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_302AB.DACA |  | TT-302B Process Inlet | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_302B.DACA |  | Stack gas temperature | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_302BA.DACA |  | TT-302A Process Outlet | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_302BB.DACA |  | TT-302B Process Outlet | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_302CA.DACA |  | TT-302A CWS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_302CB.DACA |  | TT-302B CWS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_302DA.DACA |  | TT-302A CWR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_302DB.DACA |  | TT-302B CWR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_303A.DACA |  | HF-301A radiant inlet process temp | 800 | 0 | NaN | 260 | NaN | 220 | *C
TI_303B.DACA |  | HF-301B radiant inlet process temp | 800 | 0 | NaN | 260 | NaN | 220 | *C
TI_305A.DACA |  |  | 100 | 0 | 65 | 55 | NaN | NaN | *C
TI_305B.DACA |  | temp scrubber B | 100 | 0 | 65 | 55 | NaN | NaN | *C
TI_305C.DACA |  | Temp of Scrubber C | 100 | 0 | 65 | 55 | NaN | NaN | *C
TI_308CA.DACA |  | TT-308A CWS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_308CB.DACA |  | TT-308B CWS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_308CC.DACA |  | TT-308C CWS | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_308DA.DACA |  | TT-308A CWR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_308DB.DACA |  | TT-308B CWR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_308DC.DACA |  | TT-308c CWR | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_313A.DACA |  | Temperature of furnace top 5# tube outside skin | 600 | 0 | 425 | 415 | NaN | NaN | *C
TI_313B.DACA |  | Temperature of furnace top 5# tube outside skin | 600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_314A.DACA |  | Temperature of furnace top 7# tube outside skin | 600 | 0 | 425 | 415 | NaN | NaN | *C
TI_314B.DACA |  | Temperature of furnace top 7# tube outside skin | 600 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_315A.DACA |  | Temperature of HF-301A skin tube # 2 | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_315B.DACA |  | Temperature of furnace 2# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_316A.DACA |  | Temperature of HF-301A skin tube # 6 | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_316B.DACA |  | Temperature of furnace 4# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_317A.DACA |  | Temperature of furnace 10# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_317B.DACA |  | Temperature of furnace 10# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_318A.DACA |  | Temperature of furnace 14# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_318B.DACA |  | Temperature of furnace 14# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_319A.DACA |  | Temperature of furnace 18# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_319B.DACA |  | Temperature of furnace 18# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_320A.DACA |  | Temperature of furnace 22# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_320B.DACA |  | Temperature of furnace 22# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_321A.DACA |  | Temperature of furnace 26# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_321B.DACA |  | Temperature of furnace 26# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_322A.DACA |  | Temperature of furnace 30# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_322B.DACA |  | Temperature of furnace 30# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_323A.DACA |  | Temperature of furnace 32# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_323B.DACA |  | Temperature of furnace 30# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | *C
TI_324A.DACA |  | Temperature of furnace top tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 250 | NaN | NaN | *C
TI_324B.DACA |  | HF-301B stack temperature | 1200 | 0 | NaN | 250 | NaN | NaN | *C
TI_325A.DACA |  | Temperature of furnace top 15# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_325B.DACA |  | Temperature of furnace top 15# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_326A.DACA |  | Temperature of furnace bottom | 1200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_326B.DACA |  | Temperature of furnace bottom | 1200 | 0 | NaN | 355 | NaN | 345 | *C
TI_330B.DACA |  | Temperature of overhead vapour ex AS-304B | 400 | 0 | NaN | 190 | NaN | NaN | *C
TI_330B.DACA_1 |  | Temperature of overhead vapour ex AS-304B | 400 | 0 | NaN | 190 | NaN | NaN | *C
TI_330B.DACA_2 |  | Temperature of overhead vapour ex AS-304B | 400 | 0 | NaN | 190 | NaN | NaN | *C
TI_331A.DACA |  | Temperature of furnace 21# tube outside skin | 1200 | 0 | NaN | 750 | NaN | NaN | *C
TI_331B.DACA |  | temperature Indicate Record to Stack gas | 1200 | 0 | NaN | 750 | NaN | NaN | *C
TI_334.DACA |  | AS-301A center temperature | 400 | 0 | NaN | 150 | NaN | NaN | *C
TI_335.DACA |  | Temp Indication of QBS AS-305 Bottom | 400 | 0 | NaN | 240 | NaN | 200 | *C
TI_335B.DACA |  | Temp Indication of QBS AS-305 Bottom | 400 | 0 | NaN | 240 | NaN | 200 | *C
TI_336.DACA |  | AS-301 TO GF-300 | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_338.DACA |  | Temperature mid-column AS-301B | 400 | 0 | NaN | 125 | NaN | NaN | *C
TI_341A.DACA |  | Fuel Gas Pressure compensation | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_341B.DACA |  | Fuel flow temperature compensation | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_342A.DACA |  | H2 supply temperature to Furnace-A Integtated RTD | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_342B.DACA |  | H2 supply temperature to Furnace-B Integtated RTD | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_351_1.DACA |  | Chlorine Feed Temp to MR-351 | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_351_2.DACA |  | MR-351 Temperature | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 40 | *C
TI_352_1.DACA |  | TT-352 Outlet Temperature (EDC Feed to MR-351) | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_4116.DACA |  | MR-402 LEVEL 1 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4117.DACA |  | MR-402 LEVEL 2 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | 80 | °C
TI_4118.DACA |  | MR-402 LEVEL 3 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4119.DACA |  | MR-402 LEVEL 4 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | 80 | °C
TI_412.DACA |  | AS-404 Sump temperature C&I/DCS | 115 | 0 | NaN | 105 | 15 | 60 | *C
TI_4123.DACA |  | MR-402 LEVEL 5 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | 80 | °C
TI_4124.DACA |  | MR-402 LEVEL 6 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4125.DACA |  | MR-402 LEVEL 7 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | 80 | °C
TI_4127.DACA |  | MR-402 LEVEL 8 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4129.DACA |  | MR-402 LEVEL 9 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4131.DACA |  | MR-402 LEVEL 10 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | 80 | °C
TI_4132.DACA |  | MR-402 LEVEL 11 TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | 80 | °C
TI_4134.DACA |  | CL2 FEED TEMP TO MR-402 | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 33 | °C
TI_4135.DACA |  | C2 TEMP FROM B/L | 100 | 0 | NaN | 60 | NaN | 30 | °C
TI_4199.DACA |  | Temp Indication of Quench Scrubber A Tray 6 | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_4207.DACA |  | Temp Indication of Quench Scrubber A Sump | 400 | 0 | 220 | 210 | NaN | NaN | *C
TI_4212.DACA |  | Temp Indication of Quench Scrubber B Sump | 400 | 0 | NaN | 220 | NaN | NaN | *C
TI_4220.DACA |  | Temp Indication of Quench Scrubber Accumulator MS-309A | 400 | 0 | NaN | 120 | NaN | 70 | *C
TI_4220.PIDA |  | Temp Control of Quench Scrubber A Overhead Condenser Effluent | 400 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TI_4221.DACA |  | Temp Indication of Quench Scrubber A Below Tray 1 | 400 | 0 | NaN | 220 | NaN | NaN | *C
TI_4239.DACA |  | Temp Indication of Quench Scrubber B Below Tray 1 | 400 | 0 | 220 | 210 | NaN | NaN | *C
TI_4240.DACA |  | Temp Indication of Quench Scrubber B Tray 6 | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_424B.DACA |  | TT-422B Outlet Temperature | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_4250.DACA |  | Temp Indication of Quench Scrubber Accumulator MS-309B | 400 | 0 | NaN | 120 | NaN | 80 | *C
TI_4250.PIDA |  | Temp Control of Quench Scrubber A Overhead Condenser Effluent | 400 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TI_4269.DACA |  | Temp Indication of QBS AS-305 Overhead | 400 | 0 | NaN | 220 | NaN | 180 | *C
TI_4390.DACA |  | AS-450 TRAY 12 TEMP | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4391.DACA |  | AS-450 TRAY 8 TEMP | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4392.DACA |  | AS-450 TRAY 55 TEMP | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4393.DACA |  | AS-450 TRAY 16 TEMP | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4394.DACA |  | AS-450 BTM SUMP TEMP | 250 | 0 | NaN | 120 | NaN | 99 | °C
TI_4418.DACA |  | C2 TEMP TO AS-450 OVHD DILUTION | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4420.DACA |  | AS-450 OVHD LINE TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4421.DACA |  | HIBOL COL TO EDC PROD COOLER | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4440.DACA |  | TT-454 REFRIGERANT TEMP | 100 | -100 | 0 | -30 | 0 | -37 | °C
TI_4441.DACA |  | TT-454 OUTLET TEMP | 50 | -50 | NaN | -5 | NaN | -15 | °C
TI_4471.DACA |  | PC-451 SUCTION TEMPERATURE | 50 | -50 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4475.DACA |  | PC-451 TEMP TO MR-203B | 200 | 0 | NaN | NaN | 90 | 95 | °C
TI_4518.DACA |  | Temp Indication of EDC Vapor to QBS | 400 | 0 | NaN | 245 | NaN | 210 | *C
TI_4786.DACA |  | Temp Indication of MP Steam to EDC Vaporizer | 400 | 0 | 270 | 250 | 170 | 210 | *C
TI_4903.DACA |  | STEAM TEMP FROM HTDC B/L | 300 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4935.DACA |  | REFRIGERANT RETURN TEMP HTDC B/L | 50 | -50 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_4941.DACA |  | MS-494 SLURP TANK TEMP | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI_503B.DACA |  | Temperature Indication of MP Steam | 350 | 0 | 230 | 220 | 177 | 180 | °C
TI_56209A.DACA |  |  | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | 35 | %
TI_56209B.DACA |  |  | 100 | 0 | NaN | 75 | NaN | 35 | %
TI_5820.DACA |  | PC-820 TEMPERATURE | 120 | -50 | NaN | 60 | NaN | NaN | *C
TI_5821.DACA |  | PC-820 GAS VENT TEMPERATURE | 160 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_590.DACA |  | MS-590 Temprature | 200 | 0 | NaN | 115 | NaN | 100 | *C
TI_595.DACA |  | Custic Temperature | 100 | 0 | 70 | 65 | NaN | 40 | *C
TI_6202.DACA |  | MF-608C Temperature | 100 | 0 | 98 | 95 | 5 | 10 | *C
TI_6203.DACA |  | MF-608D Temperature | 100 | 0 | 98 | 95 | 5 | 10 | *C
TI_6204.DACA |  | MF-608B Temperature | 100 | 0 | 98 | 95 | 5 | 10 | *C
TI_6205.DACA |  | MF-608A Temperature | 100 | 0 | 98 | 95 | 5 | 10 | *C
TI_902A.DACA |  | Temperature indication of BSX-902A | 1000 | 0 | 150 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_902B.DACA |  | Temperature indication of BSX-902B | 1000 | 0 | 150 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_903_A.DACA |  | Temperature indication of BSX-903A | 1704 | -17.8 | 150 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_903B.DACA |  | temperature indication of BSX-903B | 1704 | -17.8 | 150 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_905_A.DACA |  | Temperature indication of BSX-905A/DCS | 1704 | 0 | 150 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_905_B2.DACA |  | Temperature indication of BSX-905B2 | 1000 | 0 | 150 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_905B.DACA |  | temperature indication of BSX-905B/DCS | 1704 | -17.8 | 150 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_906_A.DACA |  | Temperature indication of BSX-906A/DCS | 1704 | -17.8 | 150 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_906B.DACA |  | temperature indication of BSX-906B/DCS | 1704 | -17.8 | 150 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_908B.DACA |  | temperature of incinerator B aux burner skin TI | 800 | 0 | 200 | 100 | NaN | NaN | *C
TI_938.DACA |  | temperature of incinerator chamber | 1704 | -17.8 | NaN | 1260 | NaN | 1000 | *C
TI_939.DACA |  | Flue Gas Temp at Exit of HCL Tower AS-911 | 287.8 | -6.67 | 88 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_944.DACA |  | Temperature of HF-909B high alarm | 1100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_988.DACA |  | Temperature of HF-908A indication | 1704 | -17.8 | NaN | 1288 | NaN | NaN | *C
TI_989.DACA |  | Flue Gas temp at exit of HCL tower AS-913 | 277 | -7 | 88 | 70 | NaN | NaN | *C
TI_994.DACA |  | Temperature of HF-909A outlet | 700 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TI_AUX_BUR.DACA |  | temperature of incinerator aux burner skin TI | 800 | 0 | 200 | 100 | NaN | NaN | *C
TI_N2_Dcon.DACA |  | N2 deconning outlet temp | 100 | 0 | NaN | NaN | 15 | 25 | *C
TI_N2_Dcon_TEST.DACA |  | N2 deconning outlet temp | 100 | 0 | NaN | NaN | 15 | 20 | *C
TI-125A_B.DACA |  | PC202 Motor Bearing A | 180 | -40 | 120 | 115 | NaN | NaN | °C
TI-126A_B.DACA |  | PC202 Motor Bearing B | 180 | -40 | 120 | 115 | NaN | NaN | °C
TI-127.DACA |  | PC202 Motor Winding A | 200 | -20 | 150 | 130 | NaN | NaN | °C
TI-128.DACA |  | PC202 Motor Winding B | 200 | -20 | 150 | 130 | NaN | NaN | °C
TI-129.DACA |  | PC202 Motor Winding C | 200 | -20 | 150 | 130 | NaN | NaN | °C
TI-130.DACA |  | PC202 Motor Winding A | 200 | -20 | 150 | 130 | NaN | NaN | °C
TI-131.DACA |  | PC202 Motor Winding B | 200 | -20 | 150 | 130 | NaN | NaN | °C
TI-132.DACA |  | PC202 Motor Winding C | 200 | -20 | 150 | 130 | NaN | NaN | °C
TI-254A.DACA |  | Temperature at TP-201 Inlet | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-255A.DACA |  | Temperature Compensator for AT-255 | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-256.DACA |  | Temperature at AS-201B Outlet | 250 | 0 | NaN | 115 | NaN | 90 | °C
TI-259.DACA |  | Temperature at MR-203B Inlet | 250 | 0 | NaN | 180 | NaN | 140 | °C
TI-260.DACA |  | Temperature at MR-203B Inlet | 400 | 0 | NaN | 180 | NaN | 140 | °C
TI-262-1.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-262-10.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-262-2.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-262-3.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-262-4.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-262-5.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | 250 | NaN | NaN | °C
TI-262-6.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-262-7.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | 250 | 245 | NaN | NaN | °C
TI-262-8.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-262-9.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-266.DACA |  | Temperature at MS-207 Inlet | 150 | 0 | NaN | 45 | NaN | NaN | °C
TI-266A.DACA |  | Temperature at TP-204B Outlet | 300 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-267.DACA |  | Temperature at TP-204B Outlet | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-268-1.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-268-10.DACA |  | Temperature at AS-201B Outlet | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | 215 | °C
TI-268-2.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-268-3.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-268-4.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-268-5.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-268-6.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | 218 | °C
TI-268-7.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-268-8.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-268-9.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-270B.DACA |  | Temperature at MS-204B Inlet | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-271.DACA |  | Temperature at MS-206B Outlet | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-271B.DACA |  | Temperature at PP-202C/D Outlet | 250 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-272A.DACA |  | Temperature at TT-207B outlet | 120 | -30 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-273.DACA |  | Temperature at TT-207B Outlet | 150 | 0 | NaN | 45 | NaN | 20 | °C
TI-280.DACA |  | Temperature at TP-205B Outlet | 250 | 0 | NaN | 180 | NaN | 140 | °C
TI-3005.DACA |  | Temperature at 3314( Existing Furnace 02 Pre Heater) | 150 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-3008.DACA |  | Temperature at AS-306 | 150 | 0 | NaN | 45 | NaN | 37 | °C
TI-3009.DACA |  | Temperature at TT-313 Outlet | 150 | 0 | NaN | 45 | NaN | 37 | °C
TI-301A.DACA |  | Temperature at 3314( Existing Furnace 02 Pre Heater) | 250 | 0 | 240 | 239 | NaN | NaN | °C
TI-301C.DACA |  | Temperature at Inlet HF-301C | 250 | 0 | NaN | 240 | NaN | 50 | °C
TI-3020.DACA |  | Temperature at TT-312SS Inlet | 150 | 0 | NaN | 100 | NaN | 70 | °C
TI-3021.DACA |  | Temperature at TT-312A inlet | 150 | 0 | NaN | 100 | NaN | 70 | °C
TI-305C.DACA |  | Temperature Transmitter at PP-305C SOP | 250 | 0 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-305R.DACA |  | Temperature Transmitter at PP-305R SOP | 250 | 0 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-3101B.DACA |  | Temperature indication of NG supply line to HF-301C | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-312CA.DACA |  | Temperature at Line from HF-301C to TLE | 800 | 0 | 520 | 515 | 470 | 475 | °C
TI-312CB.DACA |  | Temperature at Line from HF-301C to TLE | 800 | 0 | 520 | 515 | 470 | 475 | °C
TI-313C.DACA |  | Tube skin temperature of HF-301C | 1000 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | °C
TI-314C.DACA |  | Furnace C Product (EDC) Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | °C
TI-315C.DACA |  | Tube skin temperature of HF-301C | 1000 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | °C
TI-317C.DACA |  | Tube skin temperature of HF-301C | 1000 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | °C
TI-319C.DACA |  | Tube skin temperature of HF-301C | 1000 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | °C
TI-321C.DACA |  | Tube skin temperature of HF-301C | 1000 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | °C
TI-323C.DACA |  | Tube skin temperature of HF-301C | 1000 | 0 | NaN | 620 | NaN | NaN | °C
TI-325C-1.DACA |  | Furnace C Fire Box Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-325C-2.DACA |  | Furnace C Fire Box Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-325C-3.DACA |  | Furnace C Fire Box Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-326C.DACA |  | Furnace C Bottom Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-327-C1.DACA |  | Furnace C Stack Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | 500 | NaN | NaN | °C
TI-327-C2.DACA |  | Furnace C Stack Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | 500 | NaN | NaN | °C
TI-328.DACA |  | Temperature at TT-320 outlet | 100 | -192 | NaN | NaN | NaN | -25 | °C
TI-330C.DACA |  | Temperature at AS-304C Outlet | 400 | 0 | NaN | 190 | NaN | NaN | °C
TI-330CA.DACA |  | Temperature at AS-304C Outlet | 400 | 0 | NaN | 190 | NaN | NaN | °C
TI-331C-1.DACA |  | Furnace C Fire Box Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-331C-2.DACA |  | Furnace C Fire Box Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-331C-3.DACA |  | Furnace C Fire Box Temperature Indication | 1000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-335C.DACA |  | Temperature at AS-305B | 400 | 0 | NaN | 240 | NaN | 200 | °C
TI-344A.DACA |  | Temperature at TT-313C | 500 | 0 | NaN | 260 | NaN | 220 | deg C
TI-345.DACA |  | Temperature at MS-313C | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | 105 | deg C
TI-346.DACA |  | Temperature at Inlet of MS-313C | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | 90 | deg C
TI-363.DACA |  | Temperature at Inlet of MS-313A | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | deg C
TI-364.DACA |  | Temperature at MS-313A | 500 | 0 | NaN | NaN | 105 | 110 | deg C
TI-370.DACA |  | Temperature at AS-304C Inlet | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-407AA.DACA |  | Temperature at PP-407A SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407AB.DACA |  | Temperature at PP-407A SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407AC.DACA |  | Temperature at PP-407A SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407BA.DACA |  | Temperature at PP-407B SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407BB.DACA |  | Temperature at PP-407B SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407BC.DACA |  | Temperature at PP-407B SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407CA.DACA |  | Temperature at PP-407C SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407CB.DACA |  | Temperature at PP-407C SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407CC.DACA |  | Temperature at PP-407C SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407DA.DACA |  | Temperature at PP-407D SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407DB.DACA |  | Temperature at PP-407D SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-407DC.DACA |  | Temperature at PP-407D SOP | 120 | -20 | NaN | 65 | NaN | 25 | °C
TI-4199B.DACA |  | Temperature at AS-304C | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-4207B.DACA |  | Temperature at AS-304C | 400 | 0 | 220 | 210 | NaN | NaN | °C
TI-4220B.DACA |  | Temperature at MS-309C | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TI-4220B.PIDA |  | Temp Control of Quench Scrubber A Overhead Condenser Effluent | 400 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TI-4221B.DACA |  | Temperature at AS-304C | 400 | 0 | 220 | 210 | NaN | NaN | °C
TI-4269C.DACA |  | Temperature at AS-305B Outlet | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | 180 | °C
TI-4518B.DACA |  | Temperature at TT-207B Outlet | 400 | 0 | NaN | 245 | NaN | 210 | °C
TI-4786B.DACA |  | Temp Indication of MP Steam to EDC Vaporizer B | 400 | 0 | 270 | 250 | 170 | 210 | °C
TI-4791B.DACA |  | Temperature at TT-310B Inlet | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | 50 | °C
TI-592.DACA |  | Temperature Transmitter at PP-305R SOP | 300 | 0 | 190 | 150 | NaN | 95 | °C
TIA_716A.DACA |  | EDC Vent Blower Temperature | 200 | 0 | NaN | 94 | NaN | 20 | *C
TIA_716B.DACA |  | EDC Vent Blower Temperature | 200 | 0 | NaN | 94 | NaN | 20 | *C
TIA_AS801_2.DACA |  | AS-801 sump | 200 | 0 | NaN | 135 | 95 | 104 | *C
TIA_AS801_3.DACA |  | SM-802 TO AS-801 | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TIA_AS802_1.DACA |  | AS 802 temp | 200 | 0 | NaN | 135 | 95 | 110 | deg C
TIC_1_10.DACA |  | Bed temperature at 23 ft 2 in level | 400 | 0 | NaN | 245 | NaN | 220 | *C
TIC_1_10.PIDA |  | Bed temperature at 23 ft 2 in level | 400 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_1_68.DACA |  | Hi-boil Column sump temperature | 150 | 0 | 130 | 110 | 10 | 80 | *C
TIC_1_68.PIDA |  | CONTROLER OF FIC420 | 150 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_201.DACA |  | Temp measurement ex TP-202 | 200 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TIC_201.PIDA |  | Temp measurement ex TP-202 | 200 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_214.DACA |  | Control temperature in column AS-203 | 250 | 0 | NaN | 77 | NaN | 50 | *C
TIC_214.PIDA |  | Control temperature in column AS-203 | 250 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_221.DACA |  | Temp. measurement ex TP-203 | 250 | 0 | NaN | 185 | NaN | 140 | *C
TIC_221.DACA_1 |  |  | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_221.PIDA |  | Temp. measurement ex TP-203 | 250 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_222.DACA |  | Temp. measurement ex TP-204 | 250 | 0 | NaN | 185 | NaN | 140 | *C
TIC_222.PIDA |  | Temp. measurement ex TP-204 | 250 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_306.DACA |  | AS-302 left mid | 200 | 0 | NaN | 95 | 68 | 75 | *C
TIC_306.PIDA |  | AS-302 left mid | 200 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_308.DACA |  | HCL column vapor feed temp | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TIC_308.PIDA |  | HCL column vapor feed temp | 100 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_309.DACA |  | Control temperature for steam flow | 200 | 0 | NaN | 160 | NaN | 80 | *C
TIC_309.PIDA |  | Control temperature for steam flow | 200 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_312A.DACA |  | Furnace A outlet temp | 800 | 0 | 520 | 515 | 470 | 475 | *C
TIC_312A.DACA_1 |  | Furnace A outlet temp | 800 | 0 | NaN | 515 | NaN | 475 | *C
TIC_312A.DACA_2 |  | Furnace A outlet temp | 800 | 0 | NaN | 515 | NaN | 475 | *C
TIC_312A.PIDA |  | Furnace A outlet temp | 800 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_312B.DACA |  | HF-301B Radiant outlet to AS-301B | 800 | 0 | 520 | 515 | 470 | 475 | *C
TIC_312B.DACA_1 |  | HF-301B Radiant outlet to AS-301B | 800 | 0 | NaN | 515 | NaN | 475 | *C
TIC_312B.DACA_2 |  | HF-301B Radiant outlet to AS-301B | 800 | 0 | NaN | 515 | NaN | 475 | *C
TIC_312B.PIDA |  | HF-301B Radiant outlet to AS-301B | 800 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_333.DACA |  | HCL Column tray # 38 temp | 400 | -25 | NaN | 7 | NaN | NaN | *C
TIC_333.PIDA |  | HCL Column tray # 38 temp | 400 | -25 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_401.DACA |  | Temperature from TT-402 to MS-401 /DCS | 150 | 0 | NaN | 65 | NaN | NaN | *C
TIC_401.PIDA |  | Temperature from TT-402 to MS-401 /DCS | 150 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_404.DACA |  | TT-405 Temperature control | 150 | 0 | NaN | 71 | NaN | NaN | *C
TIC_404.PIDA |  | TT-405 Temperature control | 150 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_412.DACA |  | AS-404 Sump temperature C&I/DCS | 115 | 0 | NaN | 105 | 15 | 60 | *C
TIC_412B.DACA |  | AS-404B Sump temperature C&I/DCS | 115 | 0 | NaN | 105 | 15 | 60 | *C
TIC_412B.PIDA |  | Temp Control of Quench Scrubber A Overhead Condenser Effluent | 120 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_4223.DACA |  | Temp Control of Quench Scrubber A Overhead Condenser Effluent | 400 | 0 | 170 | 125 | NaN | 80 | *C
TIC_4223.PIDA |  | Temp Control of Quench Scrubber A Overhead Condenser Effluent | 400 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_4258.DACA |  | Temp Control of Quench Scrubber B Overhead Condenser Effluent | 400 | 0 | 170 | 125 | NaN | 70 | *C
TIC_4258.PIDA |  | Temp Control of Quench Scrubber B Overhead Condenser Effluent | 400 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_4407.DACA |  | TT-452 CWR TEMP | 150 | 0 | NaN | 80 | NaN | NaN | °C
TIC_4407.PIDA |  | TT-452 CWR TEMP | 150 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_4646.DACA |  | TT-451 TO MS-403 TEMP | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TIC_4646.PIDA |  | TT-451 TO MS-403 TEMP | 100 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_4790.DACA |  | MP Steam to EDC Vaporizer | 400 | 0 | 270 | 250 | NaN | 210 | *C
TIC_4790.PIDA |  | MP Steam to EDC Vaporizer | 400 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_7001.DACA |  | Ethylene Temperature | 100 | 0 | NaN | 50 | NaN | 30 | *C
TIC_7001.PIDA |  | Ethlene Temperature | 100 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_927.DACA |  | Temperature of HF-908B interlock | 1704 | -17.8 | 1260 | 1230 | 300 | 950 | *C
TIC_927.PIDA |  | Temperature of HF-908B interlock | 1704 | -17.8 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC_977.DACA |  | Temperature of HF-908A alarm interlock | 1600 | -17 | NaN | 1260 | 300 | 950 | *C
TIC_977.PIDA |  | Temperature of HF-908A alarm interlock | 1600 | -17 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-250.DACA |  | Temperature Control at TP-202B Inlet | 250 | 0 | NaN | NaN | 140 | 180 | °C
TIC-250.PIDA |  | Temperature Control at TP-202B Inlet | 250 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-251.DACA |  | Temperature at TP-202B Inlet | 250 | 0 | NaN | NaN | 140 | 180 | °C
TIC-251.PIDA |  | Temperature at TP-202B Inlet | 250 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-252.DACA |  | Temperature Control at TP-204B Inlet | 250 | 0 | NaN | NaN | 140 | 180 | °C
TIC-252.PIDA |  | Temperature Control at TP-204B Inlet | 250 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-253.DACA |  | Temperature Control at TP-201 Inlet | 250 | 0 | NaN | NaN | 140 | 180 | °C
TIC-253.PIDA |  | Temperature Control at TP-201 Inlet | 250 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-254.DACA |  | Temperature Control at TP-200 Outlet | 250 | 0 | NaN | NaN | 140 | 180 | °C
TIC-254.PIDA |  | Temperature Control at TP-200 Outlet | 250 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-255.DACA |  | Temperature Control at TP-207 Inlet | 250 | 0 | NaN | NaN | 140 | 180 | °C
TIC-255.PIDA |  | Temperature Control at TP-207 Inlet | 250 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-264.DACA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | °C
TIC-264.PIDA |  | Temperature at MR-203B | 400 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-265.DACA |  | Temperature at TT-207B Outlet | 100 | 0 | NaN | 10 | NaN | 4 | °C
TIC-265.PIDA |  | Temperature at TT-207B Outlet | 100 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-308C.DACA |  | (600-DSH-002) DOWNSTREAM PRESSURE | 400 | 0 | NaN | 45 | NaN | NaN | °C
TIC-308C.PIDA |  | Temperature Control at TP-202B Inlet | 400 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-312C.DACA |  | Outlet Temperature of HF-301C t | 800 | 0 | 520 | 515 | 470 | 475 | °C
TIC-312C.PIDA |  | Temperature Control at HF-301C | 800 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-4223B.DACA |  | Control Valve at TT-308C Outlet | 400 | 0 | 125 | 80 | NaN | NaN | °C
TIC-4223B.PIDA |  | Temp Control of Quench Scrubber C Overhead Condenser Effluent | 400 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIC-4790B.DACA |  | Temperature at TT-310B Inlet | 400 | 0 | 270 | 250 | NaN | 210 | °C
TIC-4790B.PIDA |  | Temperature at TT-310B Inlet | 400 | 0 |  |  |  |  | °C | NaN | NaN | NaN | NaN
TICA_952.DACA |  | DCS INDICATION CONTROL ALARM/DCS | 100 | 0 | 70 | 45 | NaN | NaN | *C
TICA_952.PIDA |  | DCS INDICATION CONTROL ALARM/DCS | 100 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TICA_AS801_1.DACA |  | WWT from SM-801 TO AS-801 | 200 | 0 | 160 | 105 | NaN | NaN | *C
TICA_AS801_1.PIDA |  | CONTROLER OF FIC_AS801_1 | 200 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TICA_AS801_3.DACA |  | SM-802 TO AS-801 | 200 | 0 | 160 | 150 | NaN | NaN | *C
TICA_AS801_3.PIDA |  | CONTROLER OF FIC_AS801_1 | 200 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TIs_Substation.DACA |  | Temperature Indication for EDC VCM MV MCC | 100 | -50 | 28 | 26 | NaN | NaN | *C
TIs_Substation.DACA_1 |  | Temperature Indication for EDC VCM LV MCC | 100 | -50 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TIs_Substation.DACA_2 |  | Temperature Indication for EDC VCM LV VFD | 100 | -50 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TIs_Substation.DACA_3 |  | Temperature Indication for EDC VCM MV VFD | 100 | -50 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TOTAL_C2_FLOW.DACA |  | Total C2 Flow | 20000 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | kg/hr
TT404_SWAP.DATAACQA |  |  | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN
TV_927_2.DACA |  | Temperature of HF-908A alarm interlock | 1704 | -17.8 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TV_927_2.PIDA |  |  | 1704 | 0 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
TV_927_3.DACA |  | Temperature of HF-908B interlock | 1371 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TV_927_3.PIDA |  | Temperature of HF-908B interlock | 1371 | 0 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
TV_977_2B.DACA |  | Temperature of HF-908A alarm interlock | 1600 | -17 | NaN | NaN | NaN | NaN | *C
TV_977_2B.PIDA |  |  | 1600 | -17 | [5 empty] | NaN | NaN | NaN | NaN
TV_977_3A.DACA |  | Temperature of HF-908A alarm interlock | 1600 | -17 | NaN | 1315 | 760 | 982 | *C
TV_977_3A.PIDA |  | Temperature of HF-908A alarm interlock | 1600 | -17 |  |  |  |  | *C | NaN | NaN | NaN | NaN
VI-407BB.DACA |  | Vibration at PP-407B | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
VI-407BD.DACA |  | Vibration at PP-407B | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
VI-407CA.DACA |  | Vibration of PP-407C driving end bearing horizontal X | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
VI-407CB.DACA |  | Vibration of PP-407C driving end bearing vertical Y | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
VI-407CC.DACA |  | Vibration of PP-407C non driving end bearing horizontal X | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
VI-407CD.DACA |  | Vibration of PP-407C non driving end bearing vertical Y | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
VI-407DA.DACA |  | Vibration of PP-407D driving end bearing horizontal X | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
VI-407DB.DACA |  | Vibration of PP-407D driving end bearing vertical Y | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
VI-407DC.DACA |  | Vibration of PP-407D non driving end bearing horizontal X | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
VI-407DD.DACA |  | Vibration of PP-407D non driving end bearing vertical Y | 25.4 | 0 | 11 | 7 | NaN | NaN | mm/sec
WWL.DACA |  | Vaccum Column Reflux Flow | 11844 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0 | Kg/hr
WWL.PIDA |  | Vaccum Column Reflux Flow | 11844 | 0 |  |  |  |  | Kg/hr | NaN | NaN | NaN | NaN
XI_203.DACA |  | DCS calculation fom DP measurements | 50 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | KPa
XI_4405.DACA |  | INTERNAL REFLUX RATIO | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | 0.35
ZI-301C-1.DACA |  | Damper at HF-301C | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
ZI-301C-2.DACA |  | Damper at HF-301C | 100 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | %
ZY-PC202A.DACA |  | PC-202 Feedback From Control Panel | 10 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | BAR